【创新港网络运行维持】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

创新港网络运行维持服务是指对创新港网络基础设施安全、稳定运行所进行的定期巡检、日常运维及现场故障处理等服务。此项服务要求引入6-8人的基础网络运维服务队伍，服务3万名师生，对创新港中区、南区范围内的设备、线路、平台和机房做好7*24小时运维保障， 改善机房桥架布线，提供运维平台，保证网络基础接入设备运行良好、链路畅通、信息系统平稳运行，提升园区用户体验。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：软件和信息技术服务业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：     创新港网络运行维持

（二）最高限价：人民币    98万     元。

（三）服务期限：  合同签订后至2024年11月30日 。

（四）服务地点：   西安交通大学指定地点   。

（五）付款进度安排：  验收合格后一次性付款   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）服务范围

创新港网络运行维持服务的管理对象是创新港内的信息化硬件基础设施，服务对象是学校在港师生、临时用户及访客等，月活跃用户约3万。设施包含室内外各类网络设备（有线、无线、物联网及其相关各类专网设备等）、网络汇聚机房与设备间运行环境、二级单位接入校园网统一管理的设备、网线线路、机房及设备间等。运行维持服务包含的主要设备的分布区域、数量及服务内容见表一，主要类别设备的数量、分布及服务要求见表二，运维平台建设服务需求详见“（二）服务内容及要求”有关部分。

表一：主要设备分布区域、数量及服务内容

| 设施类型 | 分布区域 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚机房 | 中区1、2、3、4、5、18、19、20/21号楼，以及核能、南区A板块8号楼、南区B板块D3号楼 | 11个 | 巡检、维护、改善服务 |  |
| 弱电井 | 中区1-10号楼、18-22号楼、核能、食堂、和园、慧园、朗园，南区A板块、南区B板块 | 900余个含设备的弱电井 | 巡检、维护服务 |  |

注：①运行维持服务提供方对表一规定区域的设备、互联的网络线路和设施以及环境安全负全责，保证设备和网络正常安全运行。②详细服务内容和质量要求详见“（二）服务内容及要求”有关部分。

表二：主要类别设备的数量、分布及服务要求

| 设施类型 | 分布范围 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心、汇聚设备 | 4号楼核心机房、高算机房、及各汇聚机房内 | 防火墙5台，路由器4台，核心汇聚交换机32台 | 日常设备维护服务 |  |
| 接入网络设备 | 接入交换机、接入网关：各核心汇聚机房、弱电井、二级单位机柜内 小交换机：宿舍内 无线接入点AP：创新港园区室内室外全覆盖 | 3100余台可网管接入交换机，1200余台物联网关，4000余台小交换机，12500颗AP | 配置、维护和故障处理服务 |  |
| 网络线路及有线网口 | 创新港全园区室内外 | 光缆约500km；网线约1300km | 线路维护和故障处理服务 | 含地下管沟、各楼宇桥架内、各设备间的连接线路及有线网口 |
| 平台服务器 | 4号楼核心机房内 | 30余台服务器，200余块硬盘 | 平台监控、服务器日常维护服务 | 含esight、CampusInsight、AC、neteco等10套网管平台 |
| 电梯多媒体发布系统 | 4号楼、5号楼内 | 28部电梯及一套发布系统 | 网络运维及视频更换服务 |  |

注：①所有设施在按需扩展安装中，数量仍在增长，所有接入现网的设备均含在服务管理范围内。②详细服务内容和质量要求详见“（二）服务内容及要求”有关部分。

（二）服务内容及要求

服务内容应包括针对以上各类设施（机房、设备、线路、平台）的运维服务、运维平台建设服务、故障处理及运维报告服务、运维工具及耗材服务、运维流程完善及运维队伍规范服务、活动保障及应急事件处理服务等。服务内容及质量要求包括但不限于以下内容：

1.各类设施（机房、设备、线路、平台）的运维服务

(1)汇聚机房巡检、维护、改善服务

①每周不少于1次现场巡检汇聚机房，保持机房基础卫生，环境整洁、温湿度适宜；检查汇聚机房UPS、精密空调、消防系统、设备指示灯状态、线缆连接状态，维护各机房供配电系统（熟悉并标记各空开电闸）、监控系统、机柜等设备设施。

②对汇聚机房人员出入、设施设备等进行管理，对各机房内施工作业进行现场监督及配合。

③对于业务接入需求大、跳纤多的7个汇聚机房，新增桥架，用于敷设弱电线路。

④改善汇聚机房的隔热、防尘、环境等性能，如太阳直晒门窗应张贴隔热膜、门口加设金属挡鼠板、机房布置温湿度检测计等。对于无墙插的机房，需要安装引入电源插排，方便平时维护用电。

(2)弱电井巡检、维护服务

①每月不少于1次现场巡检各楼宇弱电井，检查基础卫生是否干净；检查运行环境是否正常，机房是否有漏水，是否存在发热元器件，当设备温度超过50℃时需要采取有效措施降温；检查设备指示灯是否正常，确保线缆走线规整。

②熟悉各弱电井供配电系统，检查是否有超负荷、跳闸等，维护机柜内电源。

③更换B区弱电井网络机柜内pdu插排。

(3)核心、汇聚设备日常维护服务

①制定维护作业计划，按计划周期进行例行维护。包括：每日检查设备的运行情况，如单板运行状态、电源状态、告警信息、CPU状态、内存占用率等；每周检查运行环境、端口状态、运行业务状态等；每月检查软件及配置信息等。

②定期进行设备除尘维护，至少一季度清洁一次，防尘环境较差的清洁频率应更高。

(4)接入设备配置、维护和故障处理服务

①对新接入设备进行配置、入网。针对采购方网络设备增补，配合采购方实地勘察规划，完成网络链路连接、设备安装和调试。其他网络设备接入时，根据用户需求，做好网络设备调试工作，并配合做好链路连接。

②根据网络管理和使用需要，变更或调整网络配置。

③实时监测接入设备运行状态，对异常设备应及时排查原因并在时限范围内处理完成。

④运维期内熟悉园区内（包含所有二级单位）网络设备的型号系列、安装位置、配置、数量等情况，建立台账并及时更新，确保设备安全与完整。对接入设备进行出入库管理，保证帐实相符。协助采购方完成校园网络设备资产盘点整理工作。

⑤备份接入设备关键数据，例行检查网络设备，按维护周期检查设备运行情况、运行环境、端口状态、运行业务等，检查接入设备软件、配置信息等。

⑥定期进行机房内接入设备除尘维护，至少一季度清洁一次，防尘环境较差的清洁频率应更高。

⑦对于5号楼吊顶内安装的AP，运维过程中出现故障，采取迁移外置安装。关注各楼宇内装修过程中接入设备的调整情况，保障各设备安全稳定可用。

⑧维护室外AP，及时处理离线异常设备，日常在线率不低于97%，并将电源适配器移至路灯杆下的电源箱内。

⑨配合做好网络设备的升级、割接。

⑩对出故障的设备，尽快更换备件或协调设备厂家处理。

(5)线路维护和故障处理服务

①对综合布线系统进行检查，检查线路路由和线路附近施工变化情况，检查桥架的平整度。

②检查线路接头连接情况，发现有污染、松动或者接触不良情况，及时调整和处理。

③检查线缆弯曲弧度、布线规范性，整理和调整线缆，确保所有线路整齐规范，资料详尽准确，线路标签正确清晰，便于维护。

④保持综合布线系统的清洁，确保其处于干燥环境中，防潮防水。

⑤每月对线路进行检查，每季度一次全面检查和维护，发现问题及时处理。

⑥对出现故障的线路，进行故障定位，查明原因后进行相应的修复或更换措施，确保线路正常可用。

⑦负责线路维护范围内的零星综合布线。

(6)平台监控、服务器日常维护服务

①实时监控各网管平台，查看各网络设备性能及告警，检查服务器的CPU、内存、硬盘、电源等健康状态，确保及时发现设备运行异常情况，重大问题立即上报。

②对平台监控发现的异常情况按照故障级别在时限范围内处理完成。

③每周至少1次现场检查服务器，检查服务器运行状况、硬盘灯及其他故障指示灯是否正常、散热情况等。

④网管平台服务器硬盘如有故障应及时更换，硬盘由供应商提供。

(7)电梯多媒体发布系统网络运维及视频更换服务

①处理电梯多媒体发布系统内相关网络故障。

②根据各使用单位需求提供视频更换服务，保证服务及时性和系统安全性。

2.运维平台建设服务

提供为校园网海量日志数据进行采集、存储、分析和展示的平台，通过机器数据进行关联分析，预防、发现和定位业务问题，提升业务效能。

(1)日记采集：将创新港园区内网络设备、安全设备、服务器、数据库、应用系统等的日志数据接入平台，实现日志统一采集接入管理。平台提供日志日增量授权不少于10G。

(2)数据管理：平台提供使用解析规则、日志分组、数据归档等来管理海量日志数据。平台实现多种解析规则，对海量异源异构数据进行结构化处理；实现按配置的分组策略进行日志分组管理；并具备海量日志的存储能力，留存原始日志不少于六个月。

(3)数据应用和分析：平台提供搜索、仪表盘、告警功能，对日志数据进行溯源、展示及告警提醒，实现全面监控、快速响应和深度分析。

①实现多维度数据检索，支持关联全文查看、查看上下文、日志数据下载导出、日志模式识别等。实现多个系统的日志数据关联，可在关联分析页面配置搜索条件。

②平台提供全景图、仪表盘来展示网络运行指标的健康状态，各指标可通过聚合规则进行自定义和管理。

③平台支持将海量告警信息基于多合并维度进行智能合并；提供告警规则配置功能，及时发现系统异常问题，触发告警通知。

④平台提供容量预测、根因分析和告警事件审查功能。针对多维日志数据建立模型，根据变化趋势预测指标容量；针对事件进行快速排查后找出原因，并支持对违规操作等事件进行审查。

(4)平台需提供三年技术支持服务，可扩展功能模块。

3.故障处理及运维报告服务

(1)系统故障处理：对网管监控、巡检发现及业务使用部门反馈的各类设备、线路、认证、系统等故障，根据故障级别，在要求的时限内处理完成。

(2)用户报修的故障：用户从各渠道报修的故障登记在报修系统里，运维人员按照用户约定及要求，及时处理，并回访用户确认故障解决后完结工单。

(3)运维报告服务：重大故障在故障解决后24小时内提供故障处理报告；每月提供网络运维报告，并按要求完成其他的报告，如巡检报告等；对运维资料、运维报告等进行整理归档。

4. 运维工具及耗材服务

(1)供应商应自行配备日常网络运维所需要的工具，如笔记本、寻线仪、光功率计、熔纤机、标签机、吸尘器、16A移动电缆卷线盘、工程梯等。

(2)根据运维范围内设备配件损坏情况，以及各类临时线路或零星布线的需要，按需储备相关易耗物品，如硬盘、小交换机、电源适配器、电源模块、光模块、风扇、光纤盒、网线、尾纤、pdu插座、普通插座、跳线、信息面板、网络模块、线管线槽等。更换的设备配件品质或参数不得低于原设备配件，且必须在故障级别对应时限内更换完成。

(3)单价2000元以下的配件、易耗品，在需要更换或维修时费用包含在本项目中标费用内，由供应商自行承担。2000元以上配件由供应商向采购方提出纸质申请，采购方同意后方可实施。

5.运维流程完善及运维队伍规范服务

(1)完善运维服务体系：完善运维服务的核心流程，如事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等内容，将这些流程规范化、标准化。

(2)编制运维服务规范，按照规范服务。

(3)根据其运维服务工作的内容和流程确定各项工作中的岗位设置和职责分工，并按照相应岗位的要求配备所需不同专业、不同层次的人员，组成专业分工下高效协作的运维队伍。

6.活动保障及应急事件处理服务

(1)完善或制定应急预案，开展各类突发事件的应急处理工作。日常监控网络及时发现异常，触发预警后启动应急预案进行应急处置。

(2)重要活动或节假日，提前做好资源配置，提供活动现场支撑服务。如开学典礼、校庆、重大会议、考试等活动，根据举办方用网需求，提前在活动区域布置、调试好网络（含有线、无线及各类专网），并保障好活动期间的用网。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 运维团队人员要求

| 岗位配备 | 岗位要求及服务内容 |
| --- | --- |
| 驻场运维工程师 | - 数量：日常驻场不少于6人；在开学季、重要活动时期另外酌情增加运维人员，增加的运维人员数量确保在故障处理时限范围内完成故障处理。驻场运维人员需中标后10日内全部到岗。 - 职责：负责园区内信息化基础设施日常巡检维护、网络故障处理、监控和调度、用户上门服务、网络安装（布线和调试）、重要保障、文档管理等工作。 - 要求：具有交换机、AP配置安装及各类网络故障排查技能，能够对光纤、网线、面板、终端等设施故障处理，熟练使用运维专业工具。计算机相关专业大专以上学历，具备2年以上运维工作经验，具有相关行业认证的初级及以上的证书。运维服务时间为7*24小时，工作日白天不少于6人，非工作日白天不少于2人，晚间不少于2人，特殊情况按照学校实际需求安排人员。驻场运维人员按规定排班在岗，不得迟到早退，统一服从采购方的安排和任务指派。 |
| 二线技术支持工程师 | - 数量：不少于1人。 - 职责：负责支撑故障处理、突发应急事件处理，提出网络优化方案和措施并组织实施、安排培训等。 - 要求：具备5年以上大型网络运维工作经验，具有HCIE（或CCIE、H3CIE等同等级别）认证证书；需现场技术支持时，要求1小时内到达现场协助处理相关问题。需保障手机7*24小时畅通。 |

供应商、运维人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，供应商及所有运维工作人员需同学校签署遵守安全操作规程及信息保密协议，未经授权，不得接触与本学校业务相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域，不得以任何理由损害招标方的名义和利益。

供应商的各类运维人员在服务期的人身安全及管理由供应商负责，因违反学校规章制度、安全工作规定等或不服从学校管理造成安全事故，供应商负全责。未经学校同意，供应商不得单方调换运维人员，不得单方变更、解除或终止与运维人员订立的劳动合同。

运维人员应严格遵守国家各项法律规定，遵守学校各项管理制度和规定，遵守疫情防控要求，注重交大社会形象；做到维护有标准，工作守纪律，操作有规程，质量有保证。

- 故障等级与处理时限标准

| 故障级别 | 故障级别说明 | 故障响应时间 | 到达现场时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级：紧急问题 | 核心主干网络设备系统故障导致网络访问异常 | 接故障申告后，响应时间≤15分钟 | 接到通知后以最快方式到达现场； | 6小时以内 |
| 二级：严重问题 | 部分部件失效、系统性能下降但不影响正常业务或者1栋楼及以上网络故障 | 接故障申告后，响应时间≤30分钟 | 到达现场小于2小时； | 12小时以内 |
| 三级：普通问题 | 网络继续运行且性能不受影响，但出现接入层部分部件故障,小范围或个别用户网络无法访问。 | 接故障申告后，白班响应时间≤30分钟 | 按照与用户的实际约定； | 24小时以内 |
| 四级：轻微问题 | 系统技术功能、安装或配置咨询，或其他不影响业务的预约服务。 | 接故障申告后，白班响应时间≤30分钟 | 按照与用户的实际约定； | 48小时以内 |

- 服务质量要求

1）要求保障骨干网络7*24小时运行，突发网络故障应急响应及协助处理，不出现重大责任事故。未按要求响应或处理的一级故障全年不得超2次（除第三方或不可抗力因素导致处理时间超长情况）

2）确保交换机、ap日常在线率不低于99%，因运维工作失职发生设备丢失、损坏等情况，应照价赔偿。

3）用户年度服务满意度大于98%。

六、采购标的的履约验收方案

为规范网络运维服务，提升网络服务质量，由网信中心对服务过程进行日常质量监管及考核，确保服务满足师生要求。

1.考核内容

网络运维服务质量监管的考核内容包括现场检查、用户投诉和量化考核。

- 现场检查：现场检查内容为网络机房巡检、网管平台日常监控、设备日常维护、网络管理、机房管理、故障处理、活动保障及应急事件处理等合同涉及的内容，以及对运维人员安全操作、技术能力、品德态度、出勤率等方面的检查。

- 用户投诉：指经过核实关于项目服务内容的有责投诉事件。

- 量化考核：主要为服务周期内的用户满意度。

2.考核办法

1) 现场检查

现场检查采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问、查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

考核记录单根据项目运行情况进行具体调整。对于网信中心现场检查出的问题：

- 轻微问题当场整改、立即验证；一般问题按要求及时处理。

- 对服务质量检查2次未整改的问题记录在《现场记录单》上，管理员对发现的问题进行复检，确保改进落实。采购方将根据每张《现场记录单》涉及的问题严重程度及整改效果扣除一定的维护服务费用（≼500元）。

2) 用户投诉

指经过核实关于项目服务内容的有责投诉事件。包括网信中心主管部门、校领导信箱、信访、网络平台及通过其他渠道受理的严重影响服务质量的有效投诉。采购方将根据每个有责投诉事件的问题严重程度及整改效果扣除一定的维护费用（≼500元）。

3）量化考核

用户评价年度满意度：以报修系统统计的服务期间用户服务满意度为准，用户服务满意度大于或等于98%的，全款支付；低于98%的，扣除【全款×（98%-系统用户满意度）】的费用后，支付剩余款项。

附件《现场记录单》

网络运维服务质量检查现场记录单

| 被查项目名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 | 检查人签字 年 月 日 |  |  |
| 被查项目 负责人签收 |  |  |  |
| 复查情况 | 复查人签字 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |