学生宿舍及部分楼宇视频监控升级改造

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次项目建设主要针对西安交通大学兴庆校区及雁塔校区学生公寓及重点楼宇视频监控的替换与新增，所需设备包括网络高清摄像机、全景网络高清智能球机、人脸抓拍摄像机、违停球机、枪型测速网络高清摄像机等，以及为摄像机后端支撑硬件需的硬盘录像机，以实现校园重点区域的高清视频监控全覆盖，提升校园整体技防水平。同时，为确保新添设备正常运行，还需对现有物理链路进行升级改造，要求本次采购的所有监控硬件设备能统一接入学校现有治安交大安防管理平台，以实现可一体化操作使用及管理的功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。

（三）投标人资格要求

电子与智能化工程专业承包资质二级及以上以及安全生产许可证。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本次采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

系统建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

《安全防范系统供电技术要求》（GB/T15408-2011）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2015）

《普通高等学校安全技术防范系统要求》（GB/T31068-2014）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

以及其他国家现行行业标准。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 学生宿舍及部分楼宇视频监控升级改造

（二）采购数量及计量单位：  1批

（三）最高限价：人民币  305万   元。

（四）交付时间：合同签订后  90  天内。

（五）交付地点： 西安交通大学兴庆校区、雁塔校区  。

（六）付款进度安排： 验收合格后付款。中标人在签订合同前缴纳中标金额的3%的履约保证金，质保期结束后无质量问题无息返还 。

四、采购标需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（标注★的指标为实质性指标，不响应或负偏离为无效投标）

| 序号 | 设备 名称 | 设备参数 | 设备 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日夜半球型网络摄像机 | 每台设备参数要求如下： (1) CMOS传感器尺寸≥1/3"CMOS传感器，像素≥400万； (2)主码流≥2560 × 1440@25fps ； (3)帧率≥50Hz: 25fps (2560 × 1440，1920 × 1080 ，1280 × 720) 最低照度：≤0.005lx(彩色，AGC开，RJ45输出)，≤0.0005lx(黑白，AGC开，RJ45输出)，灰度等级≥11级； (4)视频参数：图像亮度、对比度、色度、饱和度可调； (5)图片叠加：支持不少于8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； (6)支持ROI支持三码流分别设置≥1个固定区域； (7)支持画质增强，红外增强，防抖等其他功能； (8) 10M/100M 自适应以太网接口≥1个； (9)焦距=4mm，水平视场角≥75°； (10)红外距离≥50m； (11)支持三码流； (12)支持网络远程升级及参数设置及配置导入导出； (13)支持通用功能：一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单； (14)支持画面遮挡报警，断网线报警，非法登录报警等其他智能功能； (15)摄像机在DC12（±25%）V范围内正常工作，具备POE功能； (16)辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A规定。 | 99套 | 4台为1套 |
| 2 | 400万红外阵列筒型网络摄像机 | 每台设备参数要求如下： (1) CMOS传感器尺寸≥1/3"CMOS传感器，像素≥400万； (2)主码流不小于2560 × 1440@25fps； (3)帧率大于等于50Hz: 25fps (2560 × 1440，1920 × 1080 ，1280 × 720)； (4)最低照度：≤0.005lx（彩色），≤0.0005lx（黑白）； (5)摄像机在DC（12±30%）V范围内正常工作，具备POE功能 (6)支持强光抑制、数字降噪； (7)支持OSD颜色自选； (8)支持ROI感兴趣区域增强编码； (9)焦距=4mm，红外距离≥85m； (10)支持接口协议：ONVIF(PROFILE S)， GB28181； (11)视频压缩标准H.264 /H.265/ MJPEG； (12) 10M/100M自适应以太网接口≥1个； (13)支持画面遮挡报警，断网线报警，非法登录报警等其他智能功能； (14)支持越界，区域入侵、离开等侦测功能。 | 246套 | 4台为1套 |
| 3 | 7寸红外全彩球型摄像机 | 每台设备参数要求如下： (1) 像素≥400万，分辨率≥1400TVL，红外补光距离≥400m；焦距满足4.8-153mm或更优； (2)最低照度：≤0.0002Lux（彩色），≤0.0001Lux（黑白）； (3)具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； (4)支持人脸抓拍功能，可对运动人脸进行抓拍，同时支持不多个场景下的轮巡人脸抓拍功能； (5)支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°； (6)镜头光圈≤F1.5； (7)球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，存储≥256GB； (8)支持采用H.264、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； (9)具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围达到-40℃-70℃； (10)支持越界，区域入侵、离开等侦测功能； ★(11)设备抓拍的人脸图片存储的历史记录不小于99张，并可事实预览。（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章）； (12) 10M/100M自适应以太网接口≥1个； | 4台 |  |
| 4 | 室内出入口人脸抓拍摄像机 | 每台设备参数要求如下： (1)具有≥400万像素 CMOS传感器，具有≥1/1.8"靶面尺寸； (2)镜头满足（电动变焦）8-32mm @F1.6或更优，水平视场角至少达到：40°~14°； (3)最低照度：≤0.0002 lx（彩色），≤0.0001 lx（黑白）；最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级； (4)★内置GPU芯片；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (5)支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式，且具有High Profile编码能力； (6)内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； (7)支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； (8)至少满足以下接口：1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口； (9)防尘防水等级≥IP67； (10) 10M/100M 自适应以太网接口≥1个； (11)需支持本地SD卡存储，存储≥256GB，并支持存储卡损坏程度显示； (12)★设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息，支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (13)红外补光距离≥120米的人体轮廓； (14)需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 41台 |  |
| 5 | 车辆测速设备 | 1.每台高清抓拍摄像机设备参数要求如下： (1)带内置偏振镜、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等； (2)像素≥500万，最大支持2448(H)×2048(V)； (3)帧率≥25fps； (4)传感器参数＞2/3 英寸CMOS（GMOS）； (5)应支持ICR技术； (6)镜头采用25mm镜头，相机内置偏振镜； (7)视频压缩标准：要求支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准; (8)输出为电平量信号； (9)通讯接口不少于以下数量：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； (10)触发/报警输入不少于1个； (11)触发输出≥7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； (12)要求支持支持TF卡存储方式； (13)支持自动光圈镜头； (14)工作电压100VAC~240VAC，频率48Hz~52Hz； (15)最大功率≤20W； (16)★支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍，支持车辆子品牌车型识别功能，通过车头可识别不少于1500种，通过车尾可识别不少于3500种，全天识别准确率不低于90%。可检测并跟踪指定区域不少于200个机动车、非机动车及行人；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (17)具备对机动车抓拍功能，要求车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），要求支持非机动抓拍，行人抓拍； (18)具备车辆特征检测：支持检测车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测（超速、逆行、压线等）、车辆品牌等特征检测。 2.每个LED频闪灯需满足以下频闪参数： (1)不少于28颗暖光，发光角度≥10°； (2)为大功率LED，1灯1.5车道环境补光，色温在5000k-7000k； (3)最佳补光距离≥16m-25m，支持5V电平量触发； (4)响应时间＜20us； (5)具备环境亮度监测功能，低照度下自动开启； (6)支持自闪、跟随、自动频闪模式； (7)防护等级≥IP66； (8)最大功率＜60W。 3.每个气体爆闪灯需满足以下参数： (1)单次闪光能量≥200焦，白天可看清前排司乘人员面部特征； (2)具有光敏，支持昼夜两档亮度，可通过RS485调节亮度值，回电时间＜60ms，最佳补光距离≥16m-25m； (3)工作环境至少在-25～+70℃范围内； (4)电平量触发； (5)具有手动万向节； (6)内置光栅； (7)防护等级≥IP66； (8)电源为AC220V±10%； (9)工作湿度5%~95%，40℃无凝结。 4.每个雷达设备需满足以下参数： (1)为窄波测速雷达； (2)单车道测速雷达，频率24GHz； (3)测速距离单车道18m～38m； (4)测速范围10km/h～250km/h； (5)可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置； (6)工作电压9-12V DC； (7)工作功耗≤2W。 5.测速立杆需满足以下规格参数： (1)2个八棱杆，规格H=6米、L=5米，立柱160-140*5mm，悬臂120-90*4mm； (2)1个T字形八棱杆，规格H=5米、L=3米，立柱160-140*5mm，悬臂120-90*4mm。 | 6套 | 1套内含高清抓拍摄像机1台，LED频闪灯1台、气体爆闪灯1台、雷达1台、测速立杆1根 |
| 6 | 违停 球机 | 每台设备参数要求如下： (1)枪球一体机由枪机、球机以及扬声器组成，靶面尺寸均≥1/1.8英寸； (2)枪机内置镜头，光学变倍≥4倍，焦距范围2.8-12mm；球机内置镜头，光学变倍≥40倍，镜头最大焦距≥240mm； (3)内置GPU芯片≥2个，可输出两路视频图像，分辨率≥4096 × 2160； (4)最低照度：≤0.0002Lux（彩色），≤0.0001Lux（黑色）； (5)球机红外距离≥250m，球机通道自带白光灯，能对车牌进行补光； (6)球机水平旋转范围为0°~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； (7)具备语音提示功能，当出现停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道等情况时被触发，可分别发出不同的语言提示； (8)枪机和球机通道同时支持违法停车抓拍功能，且昼夜违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； (9)★支持违章取证图片合成功能，可将单张或多张违章取证图片进行合成，合成数量可配置；支持自动标定功能，可一键自动标定，实现枪机和球机间检测区域的定位，标定数量不少于6个；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (10)支持通过预置位设置不少于10个预置违法检测场景，每个场景内可设置不少于5条违法检测规则； (11)具备违法停车抓拍、道路拥堵检测、逆行抓拍、机占非抓拍等功能； (12)电压在DC36V±25%可以正常工作，防护等级≥IP67，具有自动雨刷； (13)至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； | 1台 |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 1.每台16路硬盘录像机参数要求如下： (1)标准机架式，具有以下接口：HDMI≥1个，≥1个VGA，≥4盘位，≥2个千兆网口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个eSATA接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口； (2)支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T、20T容量的SATA接口硬盘； (3)★可接入≥16路1920×1080的视频图像，最大接入带宽不少于640Mbps，最大存储带宽≥640Mbps，最大转发带宽≥640Mbps，最大回放带宽≥640Mbps；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (4)支持≥16路×1080P解码，支持H.264、H.265解码； (5)支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘性能不足时，可优先录像业务存储。 2.每个硬盘参数要求如下： (1)硬盘接口类型：SATA接口； (2)硬盘容量≥6TB；硬盘转速≥5400RPM；硬盘缓存≥256M； (3)硬盘MTBF(平均故障间隔时间)不小于100万小时。 | 40台 | 每台配置3块6T硬盘； |
| 8 | 32路硬盘录像机 | 1.每台32路硬盘录像机参数要求如下： (1)标准机架式，输入/输出带宽：≥320/256Mbps，具有以下接口：≥2个HDMI，≥2个VGA，HDMI+VGA组内同源，≥2个千兆网口，≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口，≥1个eSATA接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口； (2)支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘性能不足时，可优先录像业务存储； (3)支持≥16路×1080P解码，支持H.264、H.265、SVAC混合解码； (4)★可接入≥32路1920×1080的视频图像，最大接入带宽≥640Mbps，最大存储带宽≥640Mbps，最大转发带宽≥640Mbps，最大回放带宽≥640Mbps；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (5)具有在线检测硬盘运行状态、健康状态功能，包括低温、高温警报、异步信号回复警报等； (6)可接入具备移动侦测摄像机，移动侦测报警能区分是人、车还是其他目标产生，可录像和记录报警信息。 2.每个硬盘参数要求如下： (1) 硬盘接口类型：SATA接口； (2)硬盘容量≥6TB；硬盘转速≥5400RPM；硬盘缓存≥256M； (3)硬盘MTBF(平均故障间隔时间)不小于100万小时。 | 13台 | 每台配置8块6T硬盘 |
| 9 | 64路硬盘录像机 | 1.每台64路硬盘录像机参数要求如下： (1) 标准机架式，具有以下接口：≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，≥16个SATA硬盘接口； (2)可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T容量的SATA接口硬盘； (3)可接入≥64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥320Mbps，最大回放带宽≥320Mbps； (4)可同时显示输出不少于16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出不少于4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码不少于3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； (5)具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； (6)★支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章）。 2.每个硬盘参数要求如下： (1)接口类型：SATA接口； (2)硬盘容量≥6TB；硬盘转速≥5400RPM；硬盘缓存≥256M； (3)硬盘MTBF(平均故障间隔时间)不小于100万小时。 | 9台 | 每台需配置13块6T硬盘； |
| 10 | 128路硬盘录像机 | 1.每台128路硬盘录像机参数要求如下： (1)可接入≥128路分辨率为1920×1080的视频图像，接入带宽≥1024Mbps，存储带宽≥1024Mbps，转发带宽≥1024Mbps，回放带宽≥1024Mbps； (2)具有以下接口：≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45网络接口、≥4个千兆光口，≥1个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥9个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口、≥2个miniSAS扩展接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥48路报警输入接口、24路报警输出接口，可内置≥24块SATA接口硬盘； ★(3)可同时通过主控板卡不少于2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在不少于2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (4)可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； (5)可同时显示输出≥40路H.256编码、30fps、1920×1080格式的视频图像； (6)支持组合报警模式，可设置将网络录像机的报警输入口关联摄像机的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件。 (7)具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； (8)★支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章）。 2.每个硬盘参数要求如下： (1)接口类型：SATA接口； (2)硬盘容量≥6TB；硬盘转速≥5400RPM；硬盘缓存≥256M； (3)硬盘MTBF(平均故障间隔时间)不小于100万小时。 | 1台 | 每台配置22块6T硬盘； |
| 11 | 核心交换机 | 每台设备参数要求如下： (1) ★交换容量≥76Tbps；包转发率≥8500Mpps；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (2) 业务插槽数≥6，关键部件热插拔，主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； (3) 机箱高度≤13U； (4) 支持千兆电口，千兆光口，万兆电口，万兆光口，40GE端口，配置千兆单模模块≥40个，万兆单模模块≥8个； (5) 单槽位万兆端口密度≥48，单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，支持EPON OLT光接口； (6) 支持安全业务插卡FW、IPS、行为审计、LB、SSL VPN，提供证明材料，加盖厂商公章； (7) 支持Telemetry流量可视化功能； (8) 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； (9) 支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持基于端口的VLAN，支持Default VLAN； (10) 支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； (11) 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng； (12) 支持POE/POE+供电； (13) 支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； (14) 双主控，双电源，冗余风扇，千兆电口≥24个，千兆光口≥100个，万兆光口≥20个； (15) 提供工信部入网证。 | 2台 |  |
| 12 | POE接入交换机 | 每台设备参数要求如下： (1)提供不少于24个千兆POE电口，1个千兆电口、1个千兆光口 支持自适应802.3at/af供电标准，支持POE最大输出功率≥370W 支持6KV防浪涌（POE口）； (2)交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mbps； (3)支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、 IEEE802.3z； (4)提供3C证书。 | 112台 |  |
| 13 | NTP校时服务器 | 每台设备参数要求如下： (1)冗余电源（110-220V交直流通用），支持北斗、GPS定位授时功能，支持标准的NTP/SNTP授时输出，支持NTP输入，可作为二级时间服务器使用； (2)内置高稳恒温晶振，具备守时功能； (3)内置ARM处理器； (4)电源采用宽压电源输入模块，支持90～264V（AC）电源输入，冗余配置； (5)★卫星输入支持GPS/北斗、上级NTP、CDMA校时（需提供产品彩页证明并加盖所投品牌厂商公章）； (6)NTP输出接口支持≥4路NTP输出，10/100M自适应RJ45接口； (7)NTP授时精度≤5us； (8)守时精度≤28us； (9)NTP请求容量≥10000次/秒； (10)网络管理接口≥1个RJ45接口，本地调试接口≥1个RS232接口； (11)设备跟踪通道≥32个，捕获通道≥128个； (12)支持NTP、Telnet、TCP/IP协议； (13)设备上电或重启，系统自启校时服务； (14)支持同时针对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/s。 | 2台 |  |
| 14 | 精密温控设备 | 每台设备参数要求如下： (1)精密空调总冷量≥12.5 kW，显冷量≥11.25 kW，风量≥ 3200m³/h， 应采用R410A环保制冷剂。机房精密空调工作电源制式应支持：380VAC±10%，50Hz±2Hz，电网适应能力更强；（需提供产品彩页证明并加盖所投品牌厂商公章） (2)★为方便查询精密空调运行状态，空调必须具有存储≥30天的温度、湿度曲线数据，空调必须具有本地存储≥1000条历史记录；（需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章） (3)蒸发器应为“/”型设计，且采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，不接受微通道结构；（需提供蒸发器实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章） (4) 为提高系统可靠性，空调压缩机应采用柔性涡旋式压缩机；（需提供压缩机照片证明并加盖所投品牌厂商公章） (5) 为提高空调可靠性，防止电网波动导致空调故障，空调应能智能检测电源电压、频率、相序等参数，同时对超过其允许范围有报警提醒，以保障机房空调用电的安全可靠，该功能支持现场验证；（需提供实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章） (6) ★为快速响应制冷需求变化，精准确保制冷剂流量，必须配置节能高效电子膨胀阀（需提供实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章）； (7) 机房精密空调机组应采用可拆洗式电极加湿器，加湿量≥3kg/h, 为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境湿度精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内连续可调； (8) 为方便对空调进行管理，空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能；（需提供设置图片并加盖所投品牌厂商公章） (9) 精密空调显示屏可显示系统实时高低压压力，并能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，保障系统正常运行； (10) 机房精密空调应具备电加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器，加热量≥3kW。在风量较低或者没有风量的情况下，加热器基本上不加热，防止机组出现高温损伤并节约能耗； (11) 机房精密空调机组应采用上前送风的型式，并采用独立风机系统，风机的电机和风扇数量一致，不接受一台电机带多台风扇的设计；（该功能支持现场验证） (12) 为提高风机效率及可靠性，应采用EC后倾离心风机。风机应支持从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性；（该功能支持现场验证） (13) 精密空调应采用≥4.3英寸触控屏幕设计，可显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标参数；（需提供实物照片） (14) 机房精密空调应具备设定温度数值、湿度数值、加湿比例、除湿比例、制冷制热比例等功能。需提供实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章； (15) 机房精密空调应具备计算压缩机、风机、室外机等主要部件累计运行时间的功能，且能显示工作状况及实时数值，允许对主要部件手动控制等功能； (16) 机房精密空调应具有三级密码权限管理，对空调运行状态保护；（该功能需支持现场验证） (17) 机房精密空调过滤网应采用免工具维护设计，拆装无需额外借助螺丝刀等工具，有效节省现场安装维护时间。空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 | 2台 |  |
| 15 | UPS设备 | 每台设备参数要求如下： (1)容量不少于20KVA，采用先进的DSP数字控制技术，塔式安装； (2)LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）； (3)通讯需要标配≥1个RS232、≥1个USB、≥1个RJ45、≥1个井接口； (4)电池充电电流最大达到13A； (5)过载能力<110% 60分钟； 111~125% 10分钟; >150% 立即转旁路； (6)UPS主机的输入相电压范围208-478VAC；输入频率范围45-55Hz，50Hz；输入功率因数≥0.99； (7)UPS主机的输出电压220Vac/230Vac/240Vac，稳压精度≤0.2%，蓄电池输出电压12V100AH； (8)★密封铅酸蓄电池 12V100Ah。蓄电池壳体为阻燃材料，V-0级。提供对应规格蓄电池壳体阻燃能力检测报告，提供蓄电池TLC认证检测报告；（专业检测机构，MA,ilac-MRA,CNAS认可） (9)蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖阻燃性应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求的要求； (10)蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形； (11)蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa； (12)标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常； (13)蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆； (14)蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)； (15)蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)； (16)后备时间不少于4h； (17)第一套电池不少于80块，不少于4个电池柜，配套空开以及铜排线缆； (18 )第二套电池不少于16块，不少于2个电池柜，配套空开以及铜排线缆； (19)★UPS主机与蓄电池为同一品牌； (20) 具备节能报告。 | 2套 |  |
| 16 | 汇聚交换机 | 每台设备参数要求如下： (1) )★交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥1000Mpps；接口类型万兆光口≥48个，40G光口≥2个；千兆单模模块≥36个，万兆单模模块≥8个；（要求提供第三方权威机构的检测报告证明，加盖厂商公章） (2)扩展插槽扩展插槽数≥2，且支持FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡； (3)电源风扇支持模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调； (4)支持最少8个端口聚合；支持最少128个聚合组（IRF2）；支持LACP； (5)支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN,支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持基于端口的VLAN，支持Default VLAN； (6)支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN； (7)支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng； (8)支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； (9)内置智能网管系统，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网截图并加盖原厂公章证明； (10)支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），提供官网截图和链接证明； (11)提供工信部入网证及检测报告； (12)为了便于管理，提高运维管理效率，要求汇聚交换机与核心交换机为同一品牌。 | 2台 |  |
| 17 | 显示器 | 每台设备参数要求如下： (1)21寸及以上，支持1920 × 1080高清显示； (2)不闪屏，低蓝光设计； (3)三边超窄边框，纤薄机身； (4)HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； (5)采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； (6)支持软件展频技术可降低 EMI 辐射； (7)支持VESA壁挂。P22vG4 (21.5"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,无HDMI线缆,250nits,1000:1,8百万:1(动态对比度)。 | 70台 |  |
| 18 | 硬件防火墙 | 每台设备参数要求如下： (1)基网络处理能力≥10Gbps，并发连接≥300万，每秒新建连接≥10万/秒，1U机箱，单电源，标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电口和≥2个SFP光接口,≥1个Console口； (2)★支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；（提供功能截图并厂家盖章证明） (3)支持IPv4的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果；（提供功能截图并厂家盖章证明） (4)设备接口支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定； (5)支持IPv6下静态路由及策略路由、动态路由，动态路由应包括RIPng、OSPFv3、BGP4+； (6)支持针对IPv6流量通过HTTP、HTTPS实现Web认证，用户身份信息可存储在本地或Active Directory\Radius\TACACS+\POP3等第三方服务器；通过HTTPS实现Web认证必须支持使用本地CA颁发的证书同时使用证书验证客户端身份；（提供功能截图并厂家盖章证明） (7)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；（提供功能截图并厂家盖章证明） (8)支持802.1x认证，要求支持基于端口和MAC两种接入控制方式； (9)支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件五种分类；（提供功能截图并厂家盖章证明） (10)支持对最少6级的压缩文件进行解压查杀； (11)支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护（提供功能截图并厂家盖章证明） (12)所投产品必须支持自定义TCP、UDP、HTTP协议的漏洞特征，漏洞特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配，并可自定义漏洞的源、目的端口范围；同时可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号；（提供功能截图并厂家盖章证明） (13)支持管理平台集中管理，请提供相关证明材料，并加盖生产厂家公章； | 1台 |  |

备注说明：检验报告可由中国计量认证CMA，CNAS国家级实验室、ILAC-MRA国际互认标志或公安部等各相关具有资质的检测机构出具。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：  ≥3 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务期限：产品终身维修，质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

3.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

4.本项目须提供驻场运维人员一名，该运维人员须具备计算机网络或相关专业工程师资质，通过验收之日起驻场运维二年。

六、采购标的履约验收方案

项目施工完成后根据采购人安排进行验收。中标方须按照下表中的功能或参数要求配合验收，并提供需求说明书、检验报告功能要求说明文档、测试报告、用户使用手册等验收文档。

| 验收主体 | 西安交通大学保卫处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 日夜半球型网络摄像机 | 对照招标文件要求和设备参数，并在所有设备组成系统后，对前端录像、存储、人脸抓拍、车辆测速、车牌识别等功能进行实地功能测试 |  |
| 2 | 400万红外阵列筒型网络摄像机 |  |  |
| 3 | 7寸红外全彩球型摄像机 |  |  |
| 4 | 室内出入口人脸抓拍摄像机 |  |  |
| 5 | 车辆测速设备 |  |  |
| 6 | 违停球机 |  |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 |  |  |
| 8 | 32路硬盘录像机 |  |  |
| 9 | 64路硬盘录像机 |  |  |
| 10 | 128路硬盘录像机 |  |  |
| 11 | 核心交换机 |  |  |
| 12 | POE接入交换机 |  |  |
| 13 | NTP校时服务器 |  |  |
| 14 | 精密温控设备 |  |  |
| 15 | UPS设备 |  |  |
| 16 | 汇聚交换机 |  |  |
| 17 | 显示器 |  |  |
| 18 | 硬件防火墙 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  |  |  |

七、采购标的其他技术、服务等要求。

1.投标人需提供明确分项报价（包含单价及总价）；

2.本项目属于交钥匙项目，投标人应该按照标书要求及现场勘察情况完成具体点位方案设计（包含图纸设计）及设备安装、调试及开通，并提供相关的安装资料，并且自行增补因差异所产生所有设备、辅材及配套设施（辅材及配套设施须符合国家相关要求），采购人不再额外支付费用。