【学生宿舍物联网空调采购】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购学生宿舍冷暖型空调1批（约326台），要求具有物联网远程控制功能，同时提供不少于10年的免费维护保养，确保安装到位并能正常运转，以改善学生住宿条件。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：学生宿舍物联网空调采购

（二）采购数量及计量单位： 326台（约）

（三）最高限价：人民币 65.2万元。

（四）交付时间：合同签订后 60 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学兴庆校区东25舍101台（约）、雁塔校区医学9号楼65台（约）、曲江校区西一楼160台（约）。

（六）付款进度安排：验收合格后付款，按中标单台均价据实结算。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）供应商资格要求

供应商在基础资格要求之外，还需满足以下条件：

- 投标人如为代理商，必须提供所投品牌空调生产商或品牌方出具的有效授权书，证明其具备代理该品牌产品参与本次招标的资格。

- 要求投标人具有物联网空调租赁运营或利用空调信息化管理系统对所售出空调进行在线控制的业绩。

（二）空调技术规格及管理系统要求

带★条款为必须满足条款，带▲条款为重要条款。

★ 1.所有空调为1.5P且为一级能耗的冷暖型变频分体式空调器，APF值：≧5.29。

★ 2.空调维保年限不低于10年，维保期统一自2026年8月1日起算。

▲ 3.额定制冷量：≧3510W；额定制热量：≧5000W；电辅热：≤1100W，电辅热应具有智能控制功能，实现室内温度开启或关闭；并可通过智能控制系统单独锁定电辅热开启功能,空调管理信息化系统及学生用户端可远程开启及关闭电辅热功能。

▲ 4.内机噪音最大：≦41dB（A），外机噪音最大：≦51dB（A）。

▲ 5.循环风量：≧750m³/h，循环风量可设置多档风速调节。

6.具备制热防冷风、防直吹、高温自清洁、功能。

★ 7.空调应为物联网智能空调，具备4G CAT.1物联网模块，物联网模块在不破坏空调壳体的情况下无法单独拆卸、无法短接。模块自带流量≥10年，流量费由中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。物联网连接应稳定可靠，信号强度应能满足校内不同位置的使用需求为保障通讯效果，响应物联网模块需达到下列速率：LTE-FDD(Mbps)：下行≥10Mbps，上行≥5Mbps。LTE-TDD(Mbps)：下行≥7Mbps；上行≥1Mbps。

★ 8.空调必须配备可以在线进行控制的信息化管理系统，系统必须无偿、无条件开放给校方使用。

9.若品牌本身具备空调信息化管理系统，应可按照校方要求进行升级修改，若无法修改，须承诺可以重新开发定制，满足校方要求。

10.空调信息化管理系统须与学校数据中心对接，可开放设备数据接口供校方数据中台读取，可接受学校数据中台发送的数据对空调进行控制，要求实现随时缴费、随时使用。

11.空调物联网系统具备在线报修功能，并嵌入学校报修平台。用户端、管理端均可实时查看空调的维修进度与评价。

▲ 12.安装过程中所需的铜管、电线、插座及各种辅材均包含在总价中，不再另行支付。

★ 13.中标方要为学校宿舍管理人员提供信息化管理系统无限次的无偿培训服务。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）空调安装

1.空调安装进度应按照校方安排，分配次有序完成安装，预计兴庆校区东25舍春节前完成安装，其余楼宇3月底前完成安装。

2.由于各楼宇宿舍内格局不同，空调安装前应考虑到学生的实际使用习惯和安全因素，与学校确定合适的安装位置，避免空调直吹，并使房间每个角落都能被空调均匀调节。安装前，应与校方确认每栋楼的各种房型，对每种房型都需安装空调作为样板间，样板间效果需由校方确认，确认后进行全面安装。

3.空调安装期间，须遵守校方及校内用户单位的管理制度及工作要求，文明服务。中标单位各类工作装备、器材和用品放置合理，不得影响学校正常教学科研办公秩序。因中标单位原因造成的损失（含安装人员受到的人身意外伤害），由中标单位完全承担责任，校方保留追究中标单位相关责任的权利。若校方因此遭受第三方索赔或诉讼的，中标单位应赔偿校方的全部损失。

4.安装人员应经过专业培训，具备相关资质证书如高空作业证等。安装过程中应做好现场保护措施，避免对宿舍墙面、地面等造成损坏。

5.空调电源线必须使用空调专线、空调专用插座，学校部分宿舍内未预留空调专用线路、空调专用插座，或空调专用插座损坏的，应重新拉线铺设、重新安装空调专用插座。专用线路和插座应符合国家标准，确保安全可靠。原空调专用线路、开关和插座存在安全隐患、破损、位置不合适等情况的，应进行维修、调整、更换，保证设备安全、可靠运行和方便使用。

6.空调室内机与室外机管路连接应尽量钻墙孔（基本已全部预留好），未经校方允许，原则上不在宿舍窗户上开孔。钻墙孔应做好防水和密封处理，避免雨水或小动物等进入。

7.如有之前宿舍内、外未拆卸的空调支架、挂墙板等相关配件，应拆除后安装全新配件，并对原配件所安装位置孔洞进行封堵，严禁使用之前的配件。新配件应具有足够的强度和稳定性，确保空调安装牢固。费用由中标单位承担。

8.应根据宿舍楼及房间格局，确保空调安装到位，如需延长铜管、电源线或加装空调支架、排水软管的，由中标单位提供，费用由中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。延长的铜管和电源线、空调支架应符合国家质量标准，确保空调运行稳定。

9.空调安装完毕并正常使用后，如因安装位置对学生的居住产生不利影响（包括但不限于室内机风向直吹、室外机噪音较大等），经校方确认后，移机费用需要中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。

10.空调安装完毕后，应进行试运转，试运转必须达到30分钟以上，检查可以运行的各种运转状态，参数是否符合规定，各种功能是否完善；并对室内机进行排水试验，确保空调排水畅通。

11.中标方所有车辆进校要遵守学校校园交通管理相关规定，因中标方原因出现交通事故的由中标方承担全部责任和损失。所有进校车辆须按照校方指定的路线在校内行驶，为保护校内新修道路，大型运输车辆原则上不得进校，需换成小型运输车辆进校装卸货物，因运输车辆过重等原因导致校内道路损坏的，须由中标方修复，费用由中标方承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。

12.空调安装完成后，产生的垃圾按照校方要求清运至指定地点；其中，空调内外机纸箱、外包装等具有回收价值的物品，中标供应商须自行处置，该部分回收价值应考虑在报价中，予以优惠。

（二）空调维修与保养

1.空调维保年限不低于10年，维保期统一自2026年8月1日起算。维保期内，出现非人为损坏的性能故障，中标单位应提供维修服务，包括零部件更换和人工费用，费用由中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。

2.空调使用高峰期（每年4月-11月），要求中标单位常驻维修或技术人员。常驻维修或技术人员应具备专业的维修技能和服务意识，及时解决学生的问题，并服从学校监管部门的管理。

3.维修或技术人员进入楼宇进行维保、维修等工作时须着工装或标识醒目。接到空调报修，应在1.5小时内响应，24小时修复；24小时内无法修复的，3日内更换新的空调并确保正常使用，修复或更换费用由中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。

4.中标单位每年4月至5月底应指派专人集中对所辖的全部空调提供检测、保养、清洗消毒（包括空调内外机及滤网清洗）、补充制冷剂、冷媒系统气密性检测、冷凝排水系统的检测、更换遥控器电池等服务，保证学生夏季使用；11月份学生如有检测、保养、清洗等需求，中标单位应根据学生需求提供服务，以上费用由中标单位承担，供应商自行考虑计入报价，采购人不再单独支付。中标单位应按规范对每次空调维保做好记录并上传系统，确保校方可在系统中随时查验，如果在正常使用中出现的任何问题和造成的损失，均由中标单位承担。

5.空调维保期内，应定期对公寓楼空调PVC集中排水管进行疏通、维护，确保空调PVC排水管可正常使用，集中排水管排水通畅。

6.空调维保期内，除人为损坏因素外，其他任何维修、保养空调所需各类材料、配件、辅材均由中标单位承担，学校不再额外支付费用。

7.中标单位应在每年学生退、换宿舍或毕业离校时，指派专人配合校方公寓楼管理人员对空调进行查验。

（三）其他

1.中标供应商向学生公寓投放的空调须为2025年9月1日之后生产的全新机，空调室内机和室外机须功能正常，外观完好，无破损损坏，干净无污渍、泛黄现象。机身应具有清晰的品牌标识和型号标识，且包装完整，配件齐全。

2.空调内、外机可按照采购人要求定制西安交通大学校徽LOGO等交大元素。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |