【雁塔校区供电设备更换】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购高压配电柜31台、直流系统3套，拆除原有设备并安装新购设备，提升校园供电设施的可靠性与安全性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

□ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.  基本原则：投标产品必须符合中华人民共和国现行相关国家标准（GB系列）、电力行业标准及安全规范。所有设备应技术先进、运行可靠、操作维护简便。

2. 兼容性与扩展性：设备应能与校园现有配电系统良好兼容，并预留必要的通信接口和扩展空间，以满足未来智能化升级需求。

3. 开关柜执行标准

GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 3906-2020《3.6 kV ~ 40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 1984-2014《高压交流断路器》

GB/T 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T 3804-2017《3.6 kV～40.5 kV高压交流负荷开关》

GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 311.1-2012《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》

DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

4.直流屏执行标准

DL/T 5044-2022《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 459-2017《电力系统直流电源柜订货技术条件》

GB/T 19826-2014《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》

三、采购的概况

（一）采购项目名称： 雁塔校区供电设备更换

（二）采购数量及计量单位：  高压配电柜31台；直流系统3套

（三）最高限价：人民币   303.07  万元。

（四）交付时间：合同签订后  25  天内。

（五）交付地点： 雁塔校区中心配电室  。

（六）付款进度安排：  到货后安装调试，招标方验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%质保期满一年无任何质量问题后无息支付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

“*”项为重点关注指标，不做废标项处理

- 安装环境：

1.安装地点：室内(详见设备更换平面布置图）

2.环境条件

2.1环境最高气温：+40℃；

2.2 环境最低气温：–10℃；

2.3 年平均最高气温：28.5℃；

2.4 最大日温差：20℃；

2.5 空气最大相对湿度：100%；

2.6 年平均相对湿度：≤90%；

3.海拔高度：≤1000米；

4.耐受地震能力：按8度设防，耐受三周正弦波，水平和垂直加速度同时作用，水平：0.2g    垂直：0.1g    安全系数≥1.67

（二）高压开关柜(型号：KYN28-12）详细技术要求

1、主要技术参数

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12KV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 主母线： 1250A / 分支母线： 630A （具体以图纸为准） |
| 额定短路开断电流 | 31.5kA （4秒） |
| 额定短时耐受电流 | 31.5kA （4秒） |
| 额定峰值耐受电流 | 80kA |
| 工频耐压 | 相间、相对地：42kV，断口：48kV |
| 雷电冲击耐压 | 相间、相对地：75kV，断口：85kV |
| 防护等级 | 外壳为IP4X，隔室间为IP2X |
| 内部电弧故障等级 | IAC级 |

* 2、真空断路器主要技术参数

2.1规格型号：固封极柱式真空断路器（参考品牌：施耐德HVX、伊顿3AS4、ABB-VD4或不低于同档次质量的其它品牌）；

2.2型式：可抽出式手车断路器；

2.3额定电流：1250A；

2.4热稳定电流（4S）：31.5KA；

2.5主回路电阻：≤50；

2.6额定工频 1min耐受电压：断口48kV，对地42kV；

2.7额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s：断口85kV，对地75kV）

2.8额定短路开断电流：交流分量有效值 31.5kA，开断次数≥30次

2.9额定频率：50Hz；

2.10额定短路关合电流：80kA；

2.11额定短时耐受电流/持续时间：31.5/3（ kA/s）；

2.12额定峰值耐受电流：80kA	；

2.13开断时间：≤60ms；

2.14合闸弹跳时间：≤2ms；

2.15分闸时间：≤40ms；

2.16合闸时间：≤50ms；

2.17重合闸无电流间隙时间：300ms；

2.18分合闸速度：分闸 0.9~1.3 m/s    合闸 0.4~0.8m/s；

2.19 分闸不同期性：≤2ms；

2.20合闸不同期性：≤2ms；

2.21断路器机械寿命：≥30000次；

2.22额定操作顺序：馈线：O—0.3s—CO—180s—CO，受电及分段：O—180s—CO—180s—CO；

2.23辅助和控制回路短时工频耐受电压：2kV；

2.24异相接地故障开断试验：√3/2 倍额定短路开断电流；

2.25容性电流开合试验：（试验室）试验电流：电缆：25背靠背电容器组≥400A，单个电容器组≥630A，试验电压1.4×12/√3（kV），C1 级/C2 级：C2级；

2.26操动机构型式或型号：弹簧，操作方式：三相机械联动 ，电动机电压：AC/DC220V；储能电机功率：DC220V，≤150W ；储能时间：≤15s；永磁操动机构要求具有电动机保护功能；操动机构附人工储能杆；操动机构上必须装设操作次数计数器，安装位置便于观察；出线接地刀闸应装设行程开关，可发出、传接地刀闸的位置信号；

2.27合闸操作电源：额定操作电压DC 220/DC 110V，操作电压允许范围85%～110%，30%不得动作；线圈数量：1只，线圈涌电流：2.2A；线圈稳态电流：弹簧：DC 220V、2.5A 或DC 110V、5A。

2.28分闸操作电源：额定操作电压DC220V；操作电压允许范围65%～110%，30%不得动作；线圈数量：1只；线圈稳态电流（弹簧：DC 220V、2.5A 或DC 110V、5A）；

2.29辅助触点：10对动合，10对动断，开断能力DC 220V、2.5A 或 DC 110V、5A，检修周期≥20年，弹簧机构储能时间≤20s；

2.30真空灭弧室内部气体压强：≤1.33×103Pa，真空灭弧室有效期20年，真空开关灭弧室真空度不大于6.6×10-2Pa，真空断路器应标明出厂年月。

- 接地开关技术参数

3.1型号: JN15-12-12

3.2额定短时耐受电流及持续时间：31.5/3k（A/s）；

3.3额定峰值耐受电流：80kA；

3.4额定关合电流：80kA；

3.5额定关合次数：≥2；

3.6机械寿命次：≥3000；

* 4、电流互感器主要技术参数

4.1型号: LZZBJ9-12（参考品牌：大连一互、大连二互、大连华亿或不低于同档次质量的其它品牌）

4.2额定电压：10KV，最高运行电压：12KV；

4.3额定频率：50Hz；

4.4额定电流比: 参照图纸

4.5测量精度：计量0.2S级，保护10P级，测量0.5级；

4.6准确级：5P10、5P15、5P20、10P10、10P15、10P20；

5、零序电流互感器主要技术参数

5.1型式：干式；

5.2额定电流比：50A/5A；

5.3额定负荷	：10VA；

5.4孔径：150；

* 6、电压互感器及熔断器主要技术参数

6.1型式或型号：干式(环氧树脂真空浇注而成全绝缘)；（参考品牌：大连一互，大连二互，大连华亿或不低于同档次质量的其它品牌）

6.2额定电压比：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3；

6.3准确级：0.2/0.5/3P；

6.4接线组别：Ynynynynd；

6.5额定容量：50VA/50VA/120VA；

6.6额定绝缘水平：12/42/75（KV）；

6.7三相不平衡度：开口三角绕组不大于1V；

6.8低压绕组：1min 工频耐压2kV；

6.9额定电压因数：1.2 倍连续，1.9倍 8h；

6.10熔断器型式：XRNP1-10/0.5A；

6.11熔断器的额定电流：0.5A；

6.12熔断器的额定短路开断电流;31.5kA。

* 7、智能操控装置参数

7.1推荐品牌及型号：(参考品牌：安科瑞、深圳中电、斯菲尔或不低于同档次质量的其它品牌）

7.2控制电压:DC220V;

7.3显示方式:LCD

7.4带电显示功能:有；

7.5分合闸转换开关:有；

7.6远方就地转换开关:有；

7.7储能开关:有；

7.8温湿度控制器功能:有；

7.9语音防误报警:有；

7.10人体感应:有；

7.11触头测温功能:有；

7.12 RS-485通讯功能:有；

7.13测温点数:9点；

7.14安装方式:嵌入式。

8、数显多功能仪表技术参数

8.1推荐品牌及型号：(参考品牌：安科瑞、深圳中电、斯菲尔或不低于同档次质量的其它品牌）

8.2输入电压：100V；

8.3输入电流：5A

8.4控制电压：DC220V；

8.5有功电能显示：有；

8.6无功电能显示：有；

8.7电流电压显示：有：

8.8正向有功电度：有；

8.9反向有功电度：有；

8.10显示方式：LCD；

8.11安装方式：嵌入式。

9、开关柜主要技术要求

9.1柜体尺寸：宽×深×高＝800×1500×2300mm。

9.2柜体颜色：计算机灰色（RAL7035），静电喷塑。

9.3开关柜柜体板材为覆铝锌板材（厚度不小于2mm）。开关柜采用手车式结构，应有坚固的框架，母线完全封闭。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏变形。整体开关柜和单个设备元件应能承受正常操作产生的机械冲击和振动。用于固定带电部分的螺丝帽应足够紧固，以免因振动而松动。对非供电部分的螺丝扣螺母，应在必要的时候紧固。开关柜柜体应有便于起吊的吊环。

9.4接地母线:接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升，接地母线应符合以下要求：

9.4.1与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用焊接或螺栓连接；

9.4.2接地母线与开关柜排列长度相同，并且和开关柜框架及接地端子用螺栓连接或焊接固定。接地母线最少用两根接地线与接地网相连。每个柜体前部下端设接地端子位置要利于安装携带式接地线；

9.4.3每一台由垂直面板组成的结构单元（隔室）应单独用按假设的接地故障电流计算的最小截面积为16mm2 的铜线接到接地母线上；

9.4.4应保证所有金属部件的连续性，或是通过预设等电位连接或是通过连线连接到结构上；

9.4.5开关柜外壳门应使用柔软的、截面积最小为16mm2 的铜线接到开关柜结构上；

9.4.6可移开部件应在“试验”和“工作”位置上以滑动或弹簧类型的连接器接到接地母线上。

9.4.7上述连接器的规格应根据故障电流和相关时间选择。

9.5柜内设备的布置应安全合理，并留有足够的空间，便于维护检修,且保证开柜检修时，检修人员不会触及带电部分。开关柜两侧的结构（母线和控制线槽等）要利于扩建。柜内设备与盘面要保持安全距离。

9.6柜体前、后部设观察窗，其高度及观察角度要合理，能全面观察接地开关、CT 二次引线处及断路器的运行情况。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料做成（后下柜门电缆室处观察窗玻璃应采用耐火并能穿透红外线测温的玻璃）。

9.7开关柜内的控制、保护小盘应固定牢固，便于设备的调试及维修。

9.8开关柜柜面不设电动紧急分合闸按钮，紧急分闸采用手动，安装在断路器室门板上。

9.9开关柜内应有可靠的机械、电气防误操作的联锁装置，满足“五防”要求。机械联锁装置不允许采用钢丝。闭锁装置应符合《3.10kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》要求。开关柜仪表室门上装设智能操控装置，厂家应标明所指示的检测部位，安装位置要便于操作，用于监视开关状态及电缆头处、开关柜母线侧的带电情况。“五防”电磁锁要保证只有当电缆头不带电时，方可开启电缆室网门。电磁锁供电回路开关应单独设立，与其它用电回路开关分开。电磁锁电源采用AC220V。

9.10开关柜及仪表室内应设照明，柜内各部位照明良好，照明灯的开关在柜门外，并且所有柜的位置一致。灯泡电压为AC 220V，单相，2线，投标方应能保证在开关柜不停电的情况下更换灯泡，光源采用贴片式LED冷光源。

9.11厂家应在仪表室、开关小室内设板式加热器及温控器，加热器电压为AC220V，单相，2线，150W。由柜内的温控器控制加热器的自动投退（小室温度低于-5℃时接通加热装置，温度高于5℃时切除加热装置）。加热器应与周围二次设备保持足够安全距离，防止烧坏二次设备。温控器工作环境温度-40℃～+55℃。

9.12开关柜内应有良好的通风和压力释放措施，如设有百叶窗或其它开口时，要有防止渗、漏水或小动物进入的措施。

9.13零序电流互感器安装在柜体内电缆沟（室）下部，要预留空间并保证安全距离。零序互感器的设置须与出线电缆的规格、数量相匹配。

9.14开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应有足够的距离。辅助接点不允许采用压接式辅助触点。手车的行程开关应可靠牢固。

9.15所有母线和支柱绝缘子均由开关柜制造厂配带，柜内的母线应按国标要求标明相序色（套带相色热缩绝缘护套），不同段母线、不同柜体内相序排列应一致，并保证在柜体的前后开柜检修时检修人员不会触及带电部分，柜内母排、母线桥内母线应考虑挂临时接地线的位置，具体位置由生产厂与运行单位协商。开关柜分支母线的载流量不应小于+40℃下开关柜所配断路器的额定电流。主母线制造长度应有足够长度（不少于3面柜体宽度（不含过渡空柜）），减少接头并且必须为双母排连接。

9.16母线室之间用覆铝锌板隔离，主母线通过绝缘套管贯通。

9.17开关柜内及柜面上所有元器件、端子排等均应设塑框标字。标字应永久保持、不易脱落，保证用手触摸不会将字擦去。

9.18仪表室的两侧板距端子排上方 150mm 处各留两个直径 50mm 的孔，孔套橡胶圈。要求所有柜的孔在同一位置。端子排的布置应合理，满足二次接线所需的空间。

9.19仪表室的深度须大于350mm。仪表室门应有密封措施，并应进行加固，避免晃动，门上嵌装综合保护装置等装置后，不应有晃动现象，当仪表门打开、关闭及断路器跳合闸时，综合控保装置不应误操作。综合保护测控装置嵌装在仪表门上，电能表安装在仪表室内，并可活动打开，电能表下安装试验接线盒，使电能表在开关柜不停电状态下进行更换调试。仪表室门对应处留足够大的可观察窗，便于读数、方便操作。分段隔离柜仪表室内安装交换机应便于接线和观察运行状态，交换机固定需加固定斜撑，保证固定牢靠无晃动。交换机电源应与柜内操作电源分开，单独设置。

9.20断路器及操作机构

9.20.1断路器采用与操作机构一体化的小型真空断路器，真空泡采用陶瓷泡，控制电源为 DC220V，具备手动/电动操作功能；

9.20.2断路器分、合闸指示器前部要装观察窗，利于监视，且能可靠指示开关储能和运行状态。分、合闸指示应按符合电力公司部门习惯，合闸指示为红底带汉字“合”，分闸指示为绿底带汉字“分”。合闸电源消失输出报警接点；

9.20.3所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线；

9.20.4开关柜采用手车式断路器，允许同种特性的断路器的可互换性（断路器 二次插件满足通用性），允许同样尺寸间隔的可抽出部件互换。同一型号的断路器所配用的真空管和其他配件以及操作机构的安装和端部连接方式、尺寸应统一，应具有互换性；

9.20.5移开式断路器，通常能用手动平移达到下列位置：a）工作位置（电源和辅助电源接通）；试验位置（隔离主电源和插入辅助回路）；隔离位置（隔离电源和辅助电源）；

9.20.6应提供限位开关或手动释放机械连锁机构避免意外将断路器抽出允许界限之外。手车行程开关应可靠牢固。手车上应有固定二次插件位置；

9.20.7仪表室面板及仪表室内设备布置由综自系统厂、开关柜生产厂与设计院、甲方协商确定。安装于开关柜上的二次设备、元件应按设计要求随开关柜供应。其安装要求如下：

9.20.7.1所有设备的接线应承受电压耐压的试验标准及拉合震动。

9.20.7.2所有设备应在工作电压下长期运行，不致发热或影响寿命。

9.20.7.3综合自动化设备、电能表、均装在开关柜上，投标方负责完成综合自动化设备、电能表、元件的安装及所有配线（包括预留屏蔽线固定卡）。调试时二次设备厂家须在场。

9.21电压互感器固定安装，高压保险安装于手车上，应考虑操作时取、放的安全、方便，投标方应能保证在开关柜不停电的情况下更换保险。

9.22仪表室顶部设小母线室，小母线数量按照实际需要配置，弱电回路应有屏蔽层。柜顶小母线铜棒需加绝缘套。

9.23开关柜内二次回路布线：计量导线采用单股绝缘铜制线，电压回路、 电流回路截面均4.0mm²，导线选型及安装满足《电能计量装置安装接线规则》的要求；其它导线均选用 ZA-BVR-450/750V 型绝缘铜线，所有导线均配终端配件。测量电压回路截面 2.5mm²，电流回路截面 4.0mm²，其余回路截面1.5mm²。接地线采用国标规定颜色，接地端标示规范、明确（过门连线采用线径符合标准的多股软铜线）。计量、测量电压二次回路接线采用相色区分。各接线引接端子均应采用异型号码管并设标号，标号应永久保持、不易脱落，并保证用手触摸不会将线号擦去。不同电压等级的导线应尽量分开在不同 导线槽内接引。每排留有10～15%的备用端子。柜内手车插接件材料的选择应适应高温及低温不损坏的要求。

9.24除了输出导线应单独连接外，同一接线端上最多接2根导线。有相同作用的接线端子应彼此靠近并用连接片或相似方法跨接，尽可能避免使用导线搭接。

9.25电缆进入开关柜的入口通过隔离密封板从底部进入开关柜，采用电缆密封头或其它密封手段。用于单芯电缆入口的密封板应采用非磁性材料。开关柜底部与电缆沟的封堵要严密，选用绝缘性能和防火性能良好的材料。电缆进（出）线柜在制造时应充分考虑电缆的接线空间和维护空间。

9.26出线室（电缆头）设带电显示装置（标识出具体带电点位置名称）， 实现与接地开关的电磁闭锁，保证出线带电时，接地开关合不上，后柜门打不开。

9.27进出线柜配置多功能数显表，电压互感器柜配置数显电压表。

9.28互感器的有关要求

9.28.1电流互感器的二次线圈，不论在端子排上还是直接接地，必须接地可靠，且标识清晰。电流互感器的安装位置便于维护、调试和检修；

9.28.2当处于手车拉出的“隔离”位置时，电压互感器应自动接地，带电部分应带防触电措施，同时具有防止二次回路反送电措施；

9.29互感器技术数据应符合设计图纸要求。

9.30所有开关柜内的母线应按国标要求标明相序色，并且相序排列应一致。

9.31接地开关和带电显示器闭锁，分段断路器与隔离柜手车应相互闭锁， 防止误操作。

9.32柜面保护压板按国网要求以颜色区分功能区：红色为跳闸压板、黄色为保护压板、浅驼色为其它。

9.33照明灯应满足设备不停电即可更换。

9.34开关柜内设备及配件（如互感器、隔离开关、辅助开关、储能电机、带电显示器、电磁锁、加热板等）应选用统一型号，尺寸规模一致，便于储存、维修和更换。

9.35二次继电器室内的高频干扰试验要求，按国标 GB6162-85的规定进行，电磁辐射不超过1(V/m)MHZ。

9.36振动要求满足国标GB11287-89的要求。

9.37高压开关柜所安装的高压电器组件，均应具有耐久而清晰的铭牌。

9.38柜内各相导体的相间与对地净距必须符合下列数值：

9.38.1导体至接地间净距：≥ 125 mm；

9.38.2不同相的导体之间净距：≥ 125 mm；

9.38.3导体至无孔遮栏间净距：≥ 155 mm；

9.38.4导体至网状遮栏间净距：≥ 225 mm；

9.38.5无遮栏裸导体至地板间净距：≥2425 mm；

9.38.6导体至接地间净距：≥137.5 mm；

9.38.7不同相的导体之间净距：≥137.5 mm；

9.38.8导体至无孔遮栏间净距：≥167.5 mm；

9.38.9导体至网状遮栏间净距：≥237.5 mm；

9.38.10无遮栏裸导体至地板间净距：≥2640 mm；

9.38.11开关柜内爬电比距≥20 mm/kV。

9.39防护等级：外壳1P4X，手车室门打开时1P2X。

9.40手车室与电缆室顶部应设有泄压活门通道。

9.41开关柜应具有良好的绝缘性，主母线要求采用TMY100×10的铜母线，母线和联接头应配有绝缘护套，进线及柜间隔板应采用环氧树脂绝缘套管。

9.42手车推入工作位置后，对于插拔式触头，其动、静触头的插入深度≥25mm；对于梅花式触头，应保证动、静触头接触良好。

9.43开关柜应装设远方、就地操作切换开关，就地分、合按钮，及分、合指示器，并有手动操作功能。

9.44柜内二次线及合闸电缆应加装防护罩。

9.45开关柜外壳及其支架要防腐；其结构应牢固、不变形；柜门应关合良好且灵活；开关柜表面应能抗氧化、耐腐蚀，外表不刺目、不反光、美观、产品颜色应一致。

9.46柜内互感器应固定牢靠，当柜中高压电器组件运行异常时互感器应能正常工作，符合互感器本身的标准要求。

9.47 柜体及封闭母线出厂前必须进行拼装试验，各个装配件及连接件必须有明显的组装编号和标记。

9.48 PT柜内的电压互感器应安装一次消谐器。

9.49 10kV开关柜必须安装与柜体绝缘的微机保护环形接地铜排,其截面积不小于100平方毫米，接地铜排在柜间首尾连接。工频耐压不小于2000V（1min）。

9.50 柜内安装50/5A、内径不应小于150毫米的零序电流互感器。零序CT采用两瓣式结构,其二次线应有将零序CT放在柜下的长度。

9.51柜体及封闭母线出厂前必须进行试装，并有明显的组装编号,连接部位和固定、紧固件在厂内整体调试完毕后应有对应位置标记。

9.52开关柜面板上用于反映断路器位置的红、绿灯和储能信号灯应采用LED节能型等（DC220V）。

9.53开关柜面板上必须装有带电显示装置。

9.54开关柜内的一次和二次设备之间应有防护、隔离及封堵措施，并满足国标和行业规定要求。

9.55二次线过门处应有防磨损线的措施（余量圈）,并两侧固定。

9.56继电器小室的门与柜体之间应有不小于25平方毫米的接地铜辫子。

10、技术补充说明

10.1柜体后部封闭方式：上下均做门，且门之间有联锁。

10.2带电显示器与接地开关通过电磁铁闭锁地刀操作孔进行联锁。

10.3无接地开关的开关柜，后门板加装电磁锁，防止误入带电间隔。

10.4电流互感器的大小变比必须全部引到端子排，所有间隔互感器极性端一致朝向母线侧。

10.5主变计量回路引线要用黄绿红硬导线。

10.6电压回路的端子要用电流端子，不能采用普通端子。

10.7电流端子采用试验端子。

10.8带电部位之间，对地绝缘净距离需满足国网十八项反措和差异化标准要求。

10.9操作接地开关时，在门框上要详细注明操作方法，贴在接地开关操作孔上方（分合接地刀时后门必须关到位，接地开关才能分、合）

10.10计量回路A.B.C、N要单独接地。

10.11仪表室要有双接地，一种是外壳接地，另一种屏蔽接地。

10.12空开及压板标识要求清楚，按国网要求，压板按功能进行颜色区分。

10.13各间隔开关柜内空气开关需单独分开配置，并配辅助接点上传所有信息，含屏顶小母线空开。

10.14各开关柜压板空气开关标签标识要清晰准确，带标准标签框。间隔名称标示牌、指示牌按国网尺寸要求。

10.15屏顶小母线要热缩，并按照要求进行颜色区分。

10.16柜内照明灯应方便更换，灯泡采用LED，加热、照明、储能电源应分开控制；

10.17电压互感器安装方式为固定安装。

10.18开关柜中门板上装设紧急分闸装置。

10.19后柜门下侧有观察窗，有柜内照明并能看到接地开关位置及电缆头位置，观察窗为防爆玻璃。

10.20屏顶小母线与开关柜需封堵。

10.21电压、电流互感器二次线安装要便于拆装。

10.22航空插头安装于手车正上方。

10.23开关柜电缆室加热器应在左右两侧各装一组，功率每组不低于150瓦。

10.24零序互感器要求用开口式。

10.25电压互感器所有绕组需引上端子排，要求计量空开采用专用计量空开并保证空开的极性配合。

10.26电动机采用交直流两用电机

10.27每面开关柜装1只智能操控装置。

10.28本项目PT柜装设二次消谐装置。

10.29机械五防要具备。

10.30 PT柜内电压互感器连接一次消谐器，实现消谐功能。

* 11、保护装置主要技术参数

11.1型号：PB100

11.2.额定电气参数

工作电源：AC/DC 220V、DC 110V，允许偏差±15%-±20%

交流电压输入：100V、57.7/220V（内置PT，过载1.2倍）

交流电流输入：1A、5A（内置CT，过载20倍）

额定频率：50Hz

功耗：正常3W，跳闸5W

11.3.测量精度参数

保护部分精度：

定值精度：≤±5%

时间精度：±1%整定时间+35ms

整组动作时间：≤35ms

频率精度：≤0.01Hz

测控部分精度：

交流量精度：≤±0.2%

有功无功：≤±0.5%

11.4. 输入输出接口

开关量输入：10-30路，工作电压AC220V/DC220V或DC110V

开关量输出：6-16路，触点容量250VAC/220VDC，5A

通信接口：RS485、以太网接口，支持Modbus、IEC 60870-5-103/104等规约

11.5. 保护功能

过流保护：三段过流保护，可经低电压闭锁

零序保护：二段零序过流保护，接地保护

电压保护：过压、欠压保护

特殊保护：过负荷、CT断线告警、PT断线告警

11.6.测控功能

遥测功能：测量三相电压、电流、功率、功率因数、频率等参数

遥信功能：采集开关位置、设备状态等信息

遥控功能：支持断路器遥控跳合闸操作

11.7.通信功能

通信接口：标配RS485和以太网接口

通信规约：支持Modbus RTU/TCP、IEC 61850、IEC 60870-5-103/104等

网络功能：支持双网通信，网络打印功能

11.8系统接入:保护装置通讯必须接入我校现有的通大思源电力后台监控系统

11.9.记录功能

事件记录：保存32-80次跳闸记录、自检记录、开关量变位记录

故障录波：记录故障前后波形，最长可录波20秒

数据存储：掉电保存功能，时钟精度高，守时精度24小时偏差<5ms

（三）高压开关柜（型号：ZPJ12）详细技术要求

1、主要技术参数

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定频率 | 50HZ |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短路开断电流 | 25kA |
| 额定短时耐受电流 | 25kA |
| 额定峰值耐受电流 | 50kA |
| 工频耐压 | 42kV |
| 雷电冲击耐压 | 75kV |
| 防护等级 | IP2X |
| 内部电弧故障等级 | IAC AFLR 25kA 0.5s |

- 真空断路器主要技术参数

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 适配柜型 | ZPJ12型高压真空开关柜 |
| 灭弧室工艺 | APG 工艺技术固封，三相纵向排列 |
| 操动机构 | YCC 永磁操动机构 |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短路开断电流 | 25kA |
| 额定短时耐受电流 | 25kA |
| 额定短路关合电流 | 50kA |
| 额定峰值耐受电流 | 50kA |
| 额定工频耐受电压 | 42kV |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 75kV |
| 额定短路持续时间 | 4s |
| 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO |
| 合闸时间 | ≤40ms |
| 分闸时间 | ≤30ms |
| 操作电压 | DC220V/AC220V |
| 灭弧介质 | 真空，无有害气体排放 |
| 传动方式 | 机构传力方向与触头运动方向成 90°，适配柜体紧凑型设计 |

- 隔离开关主要技术参数

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短时耐受电流 | 20kA/4s |
| 额定峰值耐受电流 | 50kA |
| 额定短路关合电流 | 50kA（峰值） |
| 工频耐压 | 相间 / 相对地 42kV/1min，隔离断口 48kV/1min |
| 雷电冲击耐受电压（峰值） | 相间 / 相对地 75kV，隔离断口 85kV |
| 极数 | 3 极 |
| 操作方式 | 手动旋转式操作 |
| 机械寿命 | ≥2000 次 |
| 绝缘方式 | 空气绝缘，相间及相对地空气距离≥125mm |
| 联锁要求 | 满足五防机械强制联锁 |
| 执行标准 | GB/T 1985-2014、GB 3906-2020、DL/T 404-2018 |

4、电流互感器主要技术参数

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定一次电流 | 630A |
| 额定二次电流 | 5A |
| 准确级 | 测量级 0.5 级，保护级 5P20/10P20 |
| 工频耐压 | 42kV（一次绕组对二次绕组及地） |
| 雷电冲击耐压 | 75kV（一次绕组对二次绕组及地） |
| 绝缘方式 | 复合绝缘，适配 APG 工艺柜体设计 |
| 安装方式 | 紧凑型设计，适配 ZPJ12柜体空间 |
| 电子式互感器附加要求 | 计量 / 测量精度高，保护线性度好，支持数字化通信 |

- 接地开关技术参数

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 12kV |
| 额定电流 | 630A |
| 额定短时耐受电流 | 20kA/3s |
| 额定峰值耐受电流 | 50kA |
| 操作方式 | 手动操作，带防误操作联锁 |
| 工频耐压 | 42kV（相对地 / 断口间） |
| 雷电冲击耐压 | 75kV（相对地 / 断口间） |
| 机械寿命 | ≥2000 次 |
| 安装方式 | 与柜体一体化设计，适配 ZPJ12紧凑型结构 |

- 微机保护测控装置

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 型号 | PB100 型微机保护测控装置（适配 ZPJ12柜型） |
| 功能模块 | 测量、控制、保护、通信、非电量监测一体化 |
| 测量参数 | 电压、电流、功率、功率因数、频率等电参量 |
| 保护功能 | 过流、速断、零序保护、过压 / 欠压保护等 |
| 非电量监测 | 柜内温度、湿度实时监测，数据本地显示 + 远程上传 |
| 环境自适应 | 自动加温、除霜控制，保障柜体内部运行环境 |
| 通信接口 | RS485 / 以太网，支持 Modbus/103 等电力通信规约 |
| “四遥” 功能 | 实现遥测、遥信、遥控、遥调，适配无人值守站 |
| 显示方式 | 液晶显示屏，中文菜单，操作便捷 |
| 操作电压 | DC220V/AC220V |
| 安装方式 | 柜面嵌入式安装，适配 ZPJ12柜体面板尺寸 |

- 数显多功能仪表技术参数

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、累计电能等 |
| 测量精度 | 电压 / 电流 ±0.2 级，功率 / 电能 ±0.5 级 |
| 显示方式 | LED 数码管显示，清晰直观，支持数据循环显示 |
| 输出功能 | 4-20mA 模拟量输出，支持电参量远传 |
| 通信接口 | RS485，Modbus-RTU 通信规约，可与智能操控装置联动 |
| 报警功能 | 超量程报警，继电器触点输出 |
| 工作电源 | DC220V/AC220V |
| 安装方式 | 柜面嵌入式安装，与智能操控装置配套布置 |
| 防护等级 | IP51（面板） |

8、开关柜主要技术要求

8.1柜体采用复合绝缘材料 + 金属全封闭结构，APG 工艺整体设计，绝缘性能优异、机械强度高，满足 12kV 系统绝缘配合要求；

8.2柜体为紧凑型设计，外形尺寸 500mm×1100mm×1800mm（宽 × 深 × 高），质量≤200kg，节省安装空间，适配各类配电房布局；

8.3内部采用独立隔室设计，断路器室、母线室、电缆室相互隔离，防止故障蔓延，配合柜后泄压口，满足 IAC AFLR 25kA 0.5s 内部电弧故障防护要求；

8.4一次元件采用固定连接方式，插接件少，接触电阻小，动热稳定性好，整体免维护设计，减少后期运维工作量；

8.5配备完善的机械联锁 + 电气联锁装置，满足五防联锁要求，防止误分 / 合断路器、误挂 / 拆接地线、带负荷拉合隔离开关等误操作；

8.6柜体金属部分可靠接地，接地螺栓规格不小于 M12，接地电阻≤0.5Ω，保障人身及设备安全；

8.7柜内所有绝缘材料均采用阻燃、耐温、耐老化材质，满足 GB/T 5169.11 阻燃试验要求，无有害气体排放，为环保型设备；

8.8开关柜预留标准化通信接口，可与变电站自动化监控系统无缝对接，支持配电自动化升级改造；

8.9柜体面板布置合理，智能操控装置、数显仪表、操作按钮等集中布置，操作便捷，柜内布线规范，强弱电分离，标识清晰；

8.10设备整体出厂前完成全套型式试验，包括工频耐压、雷电冲击耐压、短路耐受、内部电弧、机械寿命等试验，提供完整试验报告。

（四）、直流屏技术参数

1、系统型号:GZDW

额定输入电压：AC 380V±15%，50Hz。

额定输出电压：额定电压DC 220V，输出电压调节范围198V~286V。

额定输出容量:100Ah（通常指10小时率放电容量）

2. 配置要求：

* 充电模块：高频开关电源模块（热插拔）(参考品牌：艾默生、英飞源、英可瑞或不低于同档次质量的其它品牌）

单模块功率:10A / 220V

配置数量:N+1热冗余配置，单个模块容量不低于10A，便于在线维护和扩展。

效率：≥ 96%

均流不平衡度：≤ ±1%

冷却方式：智能温控风扇，风冷

3蓄电池组要求：

* 电池类型：阀控式铅酸或磷酸铁锂电池(参考品牌：圣阳、理士、光宇或不低于同档次质量的其它品牌）

额定电压：DC 220V

额定容量：100Ah

浮充电压：由监控模块自动控制

设计寿命：≥8年

4 微机监控系统技术要求

核心单元：采用大屏幕触摸彩屏（≥7英寸）汉字显示。

监测功能：实时监测交流输入、直流输出、电池电流/电压、每个充电模块状态、母线绝缘状态等。

控制功能：可设置浮充/均充电压、电流，自动进行均浮充转换，控制充电模块开关机。

监控单元：中文液晶触摸屏，可进行参数设置、数据查询和系统控制。

电池管理：具备智能电池管理功能：自动温度补偿、定期自动均充维护、报警均充。

通信接口：标配RS485/RS232接口，支持Modbus-RTU等标准通信规约，可轻松接入变电站综合自动化系统。

故障报警：具备声光报警功能，对交流异常、过欠压、电池过放电、绝缘下降、熔断器熔断等故障进行报警。

5 绝缘监测装置

功能：实时监测直流母线和各支路馈线的对地绝缘电阻。

参数：监测范围不低于0 - 999 kΩ，绝缘电阻低于设定值（如25 kΩ）时发出报警。

- 安装、调试与验收

1.中心配电室：拆除18台旧开关柜、1套旧直流屏，并负责清运至招标方指定区域;安装18台新开关柜、1套新直流屏。

2.科研示教楼配电室：拆除7台旧高压柜、1套旧直流屏，并负责清运至招标方指定区域;安装7台新开关柜、1套新直流屏。

3.财经东配电室：拆除1套旧直流屏，并负责清运至招标方指定区域。安装1套新直流屏。

4.教学主楼配电室：拆除6台旧开关柜、并负责清运至招标方指定区域;安装6台新开关柜。

5.投标人负责新柜的运输、吊装、安装、接线、调试、实验。

6.投标人负责办理供电部门的计量报验、停送电手续，直至验收合格并送电成功。

7.提供全套技术资料，包括但不限于：竣工图、合格证、出厂试验报告、说明书、二次接线图等。

8.验收标准：设备到场后，由双方共同依据本技术要求和合同进行验收。最终验收在设备安装调试完毕并稳定运行168小时后进行。

9. 本项目属于交钥匙工程，设计、拆除旧设备、安装调试、恢复供电等费用均包含在总价中，采购人将不再额外支付任何费用。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：≥3年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

4.专项资格要求

4.1. 生产能力要求：开关柜制造商应具有高压开关柜的生产许可证 或证明其具备相应生产能力和质量保证体系的相关认证（如ISO9001质量管理体系认证证书）。投标产品必须具有国家认可的检测机构出具的型式试验报告，且报告结论合格、有效。报告中的主要技术参数应能满足或优于本招标文件的技术规范。

4.2. 安装能力要求：安装单位必须持有电力工程施工总承包三级（或以上）资质，并同时持有承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修类不低于四级（或以上）资质,必须具备有效的安全生产许可证。

5.设备清单：详见清单(附件1)

6.该项目现场勘察定于报名截止日期次日上午9：00，地点：雁塔校区中心配电室，联系人：王老师  029-82656892

七、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

附件1：设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号或主要采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12 进线柜 | 台 | 3 |  |
| 2 | 户内金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12 PT柜 | 台 | 3 |  |
| 3 | 户内金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12 出线柜 | 台 | 17 |  |
| 4 | 户内金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12 母联柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 户内金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12 隔离柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 直流屏 | GZDW-100Ah | 套 | 3 |  |
| 7 | 10KV封闭式母线 |  | 米 | 10 |  |
| 8 | 附件材料 | 二次电缆及附件 | 项 | 1 |  |
| 9 | 工具柜 | 工具柜、绝缘操作杆、高压验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴 | 套 | 1 |  |
| 10 | 紧凑型真空智能开关柜 | ZPJ12出线柜 外形尺寸 ：500mm×1100mm×1800mm（宽 × 深 × 高 | 台 | 3 |  |
| 11 | 紧凑型真空智能开关柜 | ZPJ12过线柜 外形尺寸 ：350mm×1100mm×1800mm（宽 × 深 × 高） | 台 | 3 |  |
| 12 | UPS电源 | 在线式，1kVA/800W，AC220V 单进单出，纯正弦波，后备≥2.0h，带 RS485 通信 配阀控式铅酸蓄电池（免维护） | 台 | 1 | 适配 3 台 ZPJ12开关柜供电 |
| 13 | 设备安装 | 开关柜、直流屏拆除、安装及设备调试 | 项 | 1 |  |