【继续教育学院4、6号楼电梯】采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

采购项目为西安交通大学继续教育学院翠华校区4#（4层2台， 5层1台）、6#公寓（5层1台）加装客用电梯项目，每台载重量为1350公斤。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业货物类采购一般为：  工业 。

2.本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（√）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的扫描件。

（1）《电梯制造与安装安全规范》             企业标准或欧洲标准EN81

（2）《电梯工程施工质量验收规范》                 GB50310

（3）《电梯试验方法》                             GB10059

（4）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB/T7025

（5）《电梯维修规范》                             GB/T18775

（6）《电梯安装验收规范》                         GB10060

（7）《电梯技术条件》                             GB10058

如有部分进口件的有关规范和法规与中国国家规范和法规相抵触，应遵循中国国家规范和法规。若有最新标准规范出版，应以最新的为准。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：继续教育学院4、6号楼电梯

（二）采购数量及计量单位： 4台

（三）最高限价：人民币 120万元。最高限价包括但不限于设备费、运保费、安装费、验收检验费、井道整理费、三年质保期维保费、三年的年检费（含复检费）等。

（四）交付时间：合同签订后 180 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学继续教育学院翠华校区4#公寓、6#北楼。

（六）付款方式：验收合格后付合同总价95%，质保期满后如无任何质量问题，无息付余款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 符合国家相关质量验收规范及标准，取得国家电梯安全管理监督部门的运行使用登记证。

- 功能指标要求（*号项为实质性要求，不响应或负偏离为无效投标）

3. *投标人为代理商，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》或在有效期范围内的旧证，许可项目为：电梯安装；须提供制造商授权书及生产许可证并加盖公章。

4. *投标人为制造商，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或在有效期范围内的旧证，许可项目为：电梯制造（含安装）。

| 一般规格 | 电梯编号 | 4#DT1-2 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 无机房乘客电梯 |
|  | 数量 | 2台 |
|  | *额定载重量 | 1350公斤 |
|  | *额定速度 | ≥1.75米/秒 |
|  | *总楼层/服务楼层/门 | 4 / 4/ 4 |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |
| 操作系统 | 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
|  | 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
|  | 曳引系统 | 无齿曳引机 |
|  | 机械位置 | 井道内上部 |
| 建筑尺寸 | *井道尺寸 | 2500毫米(宽) X 2100毫米(深) |
|  | *顶层高度 | 4600毫米 |
|  | *底坑深度 | 1500毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2扇中分自动门 |
|  | *尺寸 | 1100 毫米(宽) X 2300毫米(高) |
| 候梯厅门 | *厅门、门框装修 | 304镀色发纹不锈钢_E120_C2材质厅门4个（厚度≥1.2mm）（颜色以样块为准） |
|  | 门框 | 标准门框 |
|  | 厅外显示 | 一体式层站召唤，段码液晶显示，304镀色发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 防火等级 | E120 |
| 轿厢 | *轿厢尺寸 | 1800毫米(宽) X 1700毫米(深) X 2700毫米(高) |
|  | 轿门材质 | 304镀色发纹不锈钢 |
|  | 轿壁装潢 | 两侧壁侧板，后壁两侧板：304镀色发纹不锈钢，侧壁中板，后壁中板：304镜面蚀刻发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 轿壁扶手 | 侧壁：无；后壁：扶手 |
|  | 轿顶类型 | 弓形吊顶（简洁大方，协调美观，配有LED灯光照明，2个轴流风机。投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |
|  | 轿厢操作面板 | 一体式标准旋转操纵面板，10.4英寸多媒体显示，304镀色发纹不锈钢 |
|  | *按钮面板 | 黑色 |
|  | 地板类型 | 沙砾棕PVC仿石材纹路地板（投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |

| 一般规格 | 电梯编号 | 4#DT3 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 无机房乘客电梯 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | *额定载重量 | 1350公斤 |
|  | *额定速度 | ≥1.75米/秒 |
|  | *总楼层/服务楼层/门 | 5 / 5/ 5 |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |
| 操作系统 | 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
|  | 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
|  | 曳引系统 | 无齿曳引机 |
|  | 机械位置 | 井道内上部 |
| 建筑尺寸 | *井道尺寸 | 2400毫米(宽) X 2550毫米(深) |
|  | *顶层高度 | 4600毫米 |
|  | *底坑深度 | 1500毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2扇中分自动门 |
|  | *尺寸 | 1100 毫米(宽) X 2300毫米(高) |
| 候梯厅门 | *厅门、门框装修 | 304镀色镜面蚀刻不锈钢_E120_C2材质厅门5个（厚度≥1.2mm） |
|  | 门框 | 标准门框 |
|  | 厅外显示 | 一体式层站召唤，段码液晶显示，304镀色发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 防火等级 | E120 |
| 轿厢 | *轿厢尺寸 | 1700毫米(宽) X 1800毫米(深) X 2700毫米(高) |
|  | 轿门材质 | 304镀色镜面蚀刻不锈钢 |
|  | 轿壁装潢 | 两侧壁侧板，后壁两侧板：304镀色发纹不锈钢，侧壁中板，后壁中板：304镜面蚀刻发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 轿壁扶手 | 侧壁：无；后壁：扶手 |
|  | 轿顶类型 | 弓形吊顶（简洁大方，协调美观，配有LED灯光照明，2个轴流风机。投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |
|  | 轿厢操作面板 | 一体式标准旋转操纵面板，10.4英寸多媒体显示，304镀色发纹不锈钢 |
|  | *按钮面板 | 黑色 |
|  | 地板类型 | 沙砾棕PVC仿石材纹路地板（投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |

| 一般规格 | 电梯编号 | 6#DT1 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 无机房乘客电梯 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | *额定载重量 | 1350公斤 |
|  | *额定速度 | ≥1.75米/秒 |
|  | *总楼层/服务楼层/门 | 5 / 5 / 5 |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |
| 操作系统 | 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
|  | 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
|  | 曳引系统 | 无齿曳引机 |
|  | 机械位置 | 井道内上部 |
| 建筑尺寸 | *井道尺寸 | 2450毫米(宽) X 2500毫米(深) |
|  | *顶层高度 | 4480毫米 |
|  | *底坑深度 | 1500毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2扇中分自动门 |
|  | *尺寸 | 1100 毫米(宽) X 2300毫米(高) |
| 候梯厅门 | *厅门、门框装修 | 304镜面蚀刻发纹不锈钢_E120_C2材质厅门5个（厚度≥1.2mm） |
|  | 门框 | 标准门框 |
|  | 厅外显示 | 一体式层站召唤，段码液晶显示，304镀色发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 防火等级 | E120 |
| 轿厢 | *轿厢尺寸 | 1700毫米(宽) X 1800毫米(深) X 2700毫米(高) |
|  | 轿门材质 | 304镀色镜面蚀刻不锈钢 |
|  | 轿壁装潢 | 两侧壁侧板，后壁两侧板：304镀色发纹不锈钢，侧壁中板，后壁中板：304镜面蚀刻发纹不锈钢（颜色以样块为准） |
|  | 轿壁扶手 | 侧壁：无；后壁：扶手 |
|  | 轿顶类型 | 弓形吊顶（简洁大方，协调美观，配有LED灯光照明，2个轴流风机。投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |
|  | 轿厢操作面板 | 一体式标准旋转操纵面板，10.4英寸多媒体显示，304镀色发纹不锈钢 |
|  | *按钮面板 | 黑色 |
|  | 地板类型 | 沙砾棕PVC仿石材纹路地板（投标人须提供的产品样本不少于3种样式供采购人自由选择，价格不做调整） |

5.技术性需求

本次招标的设计、施工、验收应满足但不限于采购人提供的设计图纸中明确的施工及验收规范及以下有关此类工程的施工及验收规范。

6.功能性需求（超范围不限，多出本范围的功能，投标人可列清单提出说明）

| 安全功能 | 强制关门 |
| --- | --- |
| 拯救及故障监测 | 新内呼快速关门 |
| 上行轿厢超速保护 | 外呼重新开门 |
| 缓冲器开关 | 光幕保护，自动重开门功能 |
| 发生故障自动平层功能 |  |
| 轿顶闭锁装置开关 | 滥用、误用保护 |
| 修正运行 | 反向内呼 |
| 双速度监控 | 取消轿厢虚假召唤 |
| 运行时间监控 | 外呼互锁 |
| 门区指示灯 | 按钮粘滞监察 |
| 轿厢安全出口触点 | 运行舒适度 |
| 马达过热保护 | 轿内照明监控 |
| 相位故障检测 | 轿厢称重装置 |
| 救助运行功能 | 轿厢照明自动控制 |
| 轿厢意外移动冗余监测和制动器 | 轿厢通风自动控制 |
| 检修盒，位于轿顶 | 控制功能 |
| 轿门机械锁 | 大楼适应性 |
| 紧急备用电源和电源恢复运行 | 轿厢照明熔丝及轿厢照明电源主开关位置，在控制柜内 |
| 紧急轿厢照明，独立照明 | 故障电流开关，一个相位用于照明 |
| 紧急电池供电（供紧急照明，警铃） | 主熔丝，控制柜 |
| 同步运行 | 主开关位于控制柜内 |
| 紧急通讯功能 | 优先和特殊服务功能 |
| 警铃，轿顶 | 层站退出服务开关，门关，灯熄灭 |
| 五方通话 | 空轿厢分配 |
| 其它安全及维护功能 | 主楼层停靠，门关 |
| 维修用开门按钮 | 优化运载流量功能 |
| 机房内呼，所有楼层 | 满载直驶 |
| 轿门触点 | 下行高峰服务 |
| 轿门限位开关 | 上下行高峰服务 |
| 禁止开门开关，控制柜内 | 上行高峰服务 |
| 井道急停开关，一个开关 | 信息功能 |
| 轿顶急停开关 | 厅外乘客信息显示 |
| 禁止外呼开关 | 外呼登录指示灯 |
| 轿厢限速器在井道里 | 轿内信息显示 |
| 限速器试验装置 | 内呼登记指示灯 |
| 检修运行 | 轿内轿厢位置指示 |
| 安全钳触点 | 轿内运行方向指示 |
| 轿厢限速器张紧块安全触点 | 超载功能，指示灯持续亮 |
| 乘客舒适功能 | 控制柜信息 |
| 出入轿厢 | 轿厢位置指示-控制柜内 |
| 精确再平层，自动 | 起动计数器，断电不丢失 |
| 提前开门 | 地坎：硬质铝合金 |
| 关门按钮 |  |
| 开门按钮 |  |
| 随行电缆加数字信号接口，光纤，随行电缆内含光纤 | 双击取消轿厢呼叫 |
| 消防探测 | 消防运行 |
| 多方通话，总线制 | 语音安抚播报 |

7. 安全要求

（1）符合《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

（2）投标时需提供安全保障措施。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.投标报价：须包括设备费、运保费、安装费、验收检验费、井道整理费、三年质保期维保费、三年的年检费（含复检费）等。

2.质保期：  ≥ 3年。质保期内须按照《陕西省电梯日常维护保养安全管理规定》相关要求完成每部电梯“每半月、季度、半年”的保养项目（免人工服务费及材料费），并做好维护保养记录。质保期满后，产品终身维修，仍提供专业维修服务的，投标人在投标文件中注明维修服务单项报价。

3.服务响应时间：接到维修电话后30分钟内给予明确答复，1小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

4.其他服务要求

（1）合同签订后，为确保电梯的顺利安装，中标人须立即与设计方、土建施工方进行技术对接，确定所有安装尺寸及相关参数标准，待所有数据确认无误后才可进行电梯的定制生产。

（2）因电梯属特种设备，涉及特种设备的一切手续，采购人全权委托中标人代为办理（包括质保期内年检、复验及各种检查、检测），采购人配合提供相关手续和资料。相关费用如在投标文件中未报价，视为对采购人的优惠。

（3）投标人须详细核对各类参数，投标方代表须与设计方、土建施工方的专业人士对接，三方共同确定标准尺寸及参数，且中标人须按照厂标要求使其轿厢与原始井道间隙达到最小安全值，使得轿厢内净面积达到最大化。中标人须认真核对各项参数和情况，如出现电梯不符合现有尺寸无法安装的问题由中标人全权负责解决；如无法解决或方式欠妥，采购人有权取消订单且不承担违约责任。

（4）签订合同后，中标人在7日内，提供井道详细布置图、机房平面布置图、轿厢装饰效果图、剖面图等相关数据资料。

（5）中标人根据采购人及设计院确认的施工图纸进行电梯安装；电梯到货后，负责运到采购人指定的施工现场，并与采购人共同开箱验收；负责电梯的供应、搬运、现场管理安装调试和维护工作（含井道照明在内的所有照明系统及所需措施项目费用）及相关工作的衔接；负责整个电梯安装过程中所需的主辅材及有关工具；负责装修期轿厢内的包装、地面保护、清理积沙，清洁对目感应以及后期的包装拆除等工作。

（6）中标人电梯安装项目负责人要求技术水平高、责任心强、有丰富的工程实践经验；中标人负责实施减震弹簧安装浇筑砼及避雷接地的安装。

（7）中标人需对电梯安装质量、安全及进度负有全部责任。由于自身安全措施不力而造成事故的职责和因此而发生的费用由中标人自行承担。

（8）中标人须按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）进行维护保养。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

1.设备安装调试完毕，向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，经采购人认可后10天内，报请国家核准的检验机构进行监督检验，且由安装单位将验收结果等资料一起提交采购人，其验收结果作为最终验收的依据。验收时，供应商需要提供的资料，包括但不限于：⑴制造资料：制造许可证明文件；整机型式试验合格证或报告书；产品质量证明文件；安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料；机房和井道布置图；电气原理图；安装使用维护说明书；⑵安装资料：安装许可证和告知书；施工方案；施工过程记录和自检报告；安装质量证明文件。

2.供应商对最终的产品质量负完全责任。

3.检验检测费由中标单位承担。