【330kV罐式断路器整机试验】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购330kV罐式断路器整机试验外协技术服务，主要用于对装配国产化合闸电阻的330kV罐式断路器样机进行全面的性能验证与可靠性评估。采购标的需实现以下主要服务内容：

（1）完成整机绝缘性能与机械寿命研究：通过额定短时工频耐受电压、额定雷电冲击耐受电压、额定操作冲击耐受电压及10000次分合操作机械寿命试验，综合评估断路器样机在装配国产化合闸电阻后的绝缘性能与机械稳定性。

（2）完成整机合闸电阻热容量性能研究：通过热容量试验，监测并分析合闸电阻阻值在试验前后的变化范围，评估其热容量耐受的可靠性，确保符合相关技术规范的要求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 330kV罐式断路器整机试验

（二）采购数量及计量单位：  1项

（三）最高限价：人民币 680000  元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学  。

（六）付款进度安排：  验收合格后支付全款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目旨在通过整机试验，验证国产化合闸电阻在330kV罐式断路器上应用的电气性能、机械可靠性及热稳定性。要求依据本需求，完成合闸电阻的规范装配及性能试验，并提交试验报告，为国产合闸电阻的工程应用提供关键数据支撑。

（一）资质要求

1. 投标人须具备承装(修、试)电力设施许可二级或以上证书。

（二）服务内容

投标方需在本单位具备资质的实验场所内，完成以下全部技术服务内容：

- 规范装配：根据招标方提供的合闸电阻试样及330kV罐式断路器结构，设计并制造专用的测试工装，完成国产化合闸电阻在断路器整机上的可靠装配。

- 绝缘性能试验：对装配完成的断路器整机进行全套绝缘性能测试。

- 机械寿命试验：对装配完成的断路器整机进行10000次机械可靠性测试。

- 合闸电阻热容量试验：对合闸电阻的热承载能力进行测试。

- 数据分析与报告交付：记录、分析全部试验数据，编制并交付符合规范的试验报告。

（三）服务要求

（1）合闸电阻装配要求

待测试的国产化合闸电阻片由招标方提供，装配前电阻片在常温下的阻值应在400Ω ~ 600Ω 范围内。

投标方需根据电阻片的实际外形和安装尺寸，设计并制造专用的测试工装，确保机械固定可靠、电气连接良好。

装配过程必须严格符合该型号330kV罐式断路器的原厂装配工艺规范，确保合闸电阻与断路器主回路的连接可靠性与绝缘安全性。

（2）绝缘性能试验要求

对已装配国产化合闸电阻的330kV罐式断路器整机进行绝缘性能试验，试验需参照并符合GB/Z 24838-2009、GB/T 11022-2020等试验标准。

雷电冲击耐受电压试验，采用标准雷电波 (1.2/50μs)，断路器对地电压1175kV，试验方式为正极性15次，负极性15次，检查电阻是否无闪络、无击穿，以评估国产电阻的绝缘性能。

操作冲击耐受电压试验，采用操作冲击波 (250/2500μs)，断路器对地电压950kV，试验方式为正极性15次，负极性15次，检查电阻是否无闪络、无击穿，以评估国产电阻的绝缘性能。

额定短时工频耐受电压试验，采用工频交流电压，断路器对地电压510kV，要求持续加载1分钟，检查电阻是否无闪络、无击穿，以评估国产电阻的绝缘性能。

（3）机械寿命试验要求

对已装配国产化合闸电阻的330kV罐式断路器整机进行机械性能试验，试验需参照并符合GB/Z 24838-2009、GB/T 11022-2020等试验标准。

要求进行完整的“合-分”操作循环，试验次数10,000次。试验过程中需监测并记录断路器的分合闸时间、行程特性等关键机械特性参数。

试验结束后，检查断路器主体及合闸电阻装配机构是否有松动、变形或损坏，机械特性参数是否在厂家规定的允许偏差范围内，以评估国产电阻的机械性能可靠性。

（4）合闸电阻热容量试验要求

对已装配国产化合闸电阻的330kV罐式断路器整机进行热容量试验，参照《GB/Z 24838-2009 1100kV高压交流断路器技术规范》中规定的热容量试验方法执行。

合闸电阻的提前时间应控制在8ms ~ 11ms范围内。

在不低于2倍断路器额定相电压的条件下，进行合闸操作。

连续进行2次合闸试验，两次试验时间间隔为30分钟。

使用高精度电桥，在热容量试验前以及试验结束冷却至常温后，分别测量合闸电阻的阻值。检查合闸电阻在常温下的阻值变化率是否超过±5%，电阻体是否存在开裂、烧蚀等可见永久性损伤，以评估国产电阻的热容量性能。

（四）交付文件

在项目完成后，需提交以下文件：

《330kV罐式断路器（装配国产化合闸电阻）绝缘性能试验报告》

《330kV罐式断路器（装配国产化合闸电阻）机械寿命试验报告》

《330kV罐式断路器（装配国产化合闸电阻）热容量试验报告》

报告中的试验方法须满足GB/Z 24838-2009、GB/T 11022-2020等试验标准。报告须内容完整、数据翔实、结论明确，并附有详细的试验条件、接线图、原始数据记录及试验现场照片。

（五）知识产权

采购过程中形成的试验数据、报告及相关技术成果知识产权归采购人所有。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

自验收合格之日起两年内，如对测试结果存有异议，投标人应在采购人提出需求后及时对测试结果进行解释，并配合完成相关完善工作。

六、采购标的履约验收标准

验收工作将依据本文件第四部分第（二）及第（三）条所规定的服务内容与要求执行，确保服务项目完整、内容齐全，符合采购需求。

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |