【中央控制间】采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购中央控制间1套。中央控制间由本体部件与内部设备两部分组成，中央控制间本体部件包括但不限于橇体、框架、板材、门窗、吊点、索具等；内部设备包括但不限于控制柜、工控机、正压防爆系统等。中央控制间重量≤10t，长6000mm宽3000mm高2800mm。中央控制间及内部设备、设备撬装、吊点等需按照取得CCS认证并满足出海条件的相关要求。设备上所有照明、仪表、电器等电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

- 《中华人民共和国安全生产法》2021.9.1版

- 《海洋石油安全生产规定》2006.1.6版

- 《海上固定平台安全规则》2025版

- CCS通函：“关于海工产品的持证要求”（2015年）通函第4号总第542号

- 《海洋石油工程制图规范》SY T 10028-2002

- 《海洋石油平台电气设备防护、防爆等级要求》CB T 4397-2014

- 《色漆和清漆-海上平台及相关结构用防护涂料体系的性能要求》GB T 31415-2015

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    中央控制间

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币   120   万元。

（四）交付时间：合同签订后     90    天内。

（五）交付地点：      天津市滨海新区渤海石油路688号增产技术公司         。

（六）付款进度安排： 货物运到调试现场并调试验收合格后支付总额90%，一年后无质量问题，无息支付余款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

中央控制间由本体部件与内部设备两部分组成，中央控制间本体部件包括但不限于橇体、框架、板材、门窗、吊点、索具等；内部设备包括但不限于控制柜、工控机、正压防爆系统等。设备上所有电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。详细功能及参数要求如下。

4.1外部环境条件和供电条件

- 温度：-25℃ ~ +50℃；

- 湿度：24%~100% RH

- 风速：41.86m/s（100年重现期）；

- 防爆等级：ⅡA/ⅡB/ⅡC类，T1~T4组

- 安装场所：露天海洋平台

- 主电源：AC380V ±10%，3相，50Hz（同时满足海上三相三线制和陆地三相四线制，中性点不接地）

- 辅助电源：220V AC，50Hz，功率≥30kW

4.2 中央控制间本体主要指标参数

（1）中央控制间总重≤10t，并满足海上吊装与公路运输需求。

（2）框架采用型钢焊接，双层墙体（75mm厚），内外墙/屋顶填充70~75mm阻燃保温岩棉。

（3）板材采用外墙/内墙/屋顶采用2mm冷轧钢板。

（4）门窗配750×750安全逃生门，操作门窗防火等级A0级。

（5）整橇（含散供设备）需取得正压防爆认证，电仪控选型/制造/调试严格按审定PID图执行。

（6）吊点嵌入式设计，要求满足出海条件，并出具第三方探伤及承重报告。

（7）配备有资质厂家提供的满足出海条件的五肢式吊索具一套（安全系数≥6）。

（8）中央控制间表面喷涂满足GB/T 31415海洋环境防腐要求，漆膜平整耐用。

（9）内部照明采用防爆灯具，要求照明电路独立于其他电路，配备独立照明配电柜和低压电控柜类设备，满足操作维护需求。

（10）空调采用防爆冷暖空调（2区防爆）1套，外机内嵌加防护网。控制温度范围为16至30℃，由安全电源供电，紧急状态下自动切断。

（11）地面采用全钢防静电活动地板（面板≥2mm，总厚≥35mm），基材为冷轧钢板，防静电喷塑处理，耐油污腐蚀。

（12）标示警告标识牌、电气设备名称牌、铭牌。内容包括：型号、规格、输出信号、防爆等级、防护等级等，在明显的位置有设备标识牌或操作说明牌。所有铭牌的制作符合GB/T 13306-1991的要求，铭牌采用304不锈钢制作, 厚度0.5MM，采用不锈钢螺丝或铆钉固定。

（13）设有接地系统，并具有独立的回路，用于接入电气保护接地网。工作接地独立于保护接地，与金属结构绝缘，并和参考零电位信号相连。电缆金属屏蔽层与工作接地相连。

（14）整体符合《海上固定平台安全规则》设计、制造、认证与检验要求。

4.2 中央控制间内部设备主要指标参数

4.2.1中央控制间内部设备包括控制柜、工控机、正压防爆系统等，其中控制柜包含柜体、PLC系统（含主机、输入\出模块、电源模块、PLC程序）、触摸屏系统（含程序）、变频器、变压器、空开、继电器、交流接触器等设备；工控机包含控制台、显示设备、工控主机、网络设备、数据传输设备、控制程序等；正压防爆系统包含控制器、防爆风机、压力传感器、防爆电源开关、烟感/温感/甲烷/硫化氢探测器、声光报警器、1套防爆加压风机、出风口压力调节阀，室内压力变送器等烟。裸露于室外的设备上所有电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。

4.2.2控制柜主要参数：

（1）柜体采用316L不锈钢（≥2mm厚），防腐C5-M，防护≥IP56，门开角≥120°，设自动泄压装置（阈值5kPa），并安装防爆铰链及门锁。

（2）内部布局采用模块化设计，铜排载流量≤2A/mm²，相间/对地距离≥125mm，端子排间距≥30mm，预留20%备用端子。

（3）接线端子采用镀锡铜合金（含铜≥99.9%），接触电阻≤5mΩ，防误插设计，防护≥IP20，带绝缘罩（阻燃ABS，氧指数≥32%）。

（4）电缆采用CCS认证船用防火电缆（FS型），交联聚乙烯绝缘，低烟无卤护套，铜丝铠装。

（5）所有控制线缆均设有线号，走线干净整洁。

（6）PLC系统支持国内主流品牌，I/O按需求配置。程序满足控制逻辑、报警管理、数据采集及视频信号传输至中控。

（7）控制程序按GAGD的PID控制逻辑工艺标准开发，涵盖启停逻辑、参数设定、报警联锁等功能，确保稳定高效运行。

表1中央控制间IO数量表

| 序号 | 数量 | 系统I/O类型 | 信号类型 | 系统 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107 | AI | 4-20mA | PLC | PLC |
| 2 | 31 | AO | 4-20mA | PLC | PLC |
| 3 | 122 | DI | NO | PLC | PLC |
| 4 | 60 | DO | NO | PLC | FIELD |
| 5 | 2 | DI | Modbus-RTU | PLC | FIELD |
| 6 | 2 | AO | Modbus-RTU | PLC | FIELD |
| 7 | 4 | AI | Modbus-RTU | PLC | FIELD |

（8）触摸屏采用≥10英寸屏，支持Modbus/Profinet等协议，具备数据曲线、报警列表、动态交互功能。

（9）变频器按功率需求配置，调频范围0~50Hz。动态响应≤50ms，恒转矩精度±5%，节能率≥15%，支持制动能量回馈。

表2 变频器供货范围

| 序号 | 类型 | 供电方式 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产水高压泵变频器 | 380V | 7.5KW | 1 |
| 2 | 燃料高压泵变频器 | 380V | 3.0KW | 1 |
| 3 | 循环软化水泵变频器 | 380V | 5.5KW | 2 |
| 4 | 海淡水冷却循环泵变频器 | 380V | 2.2KW | 1 |
| 5 | 氢氧化钠溶液加药泵变频器 | 380V | 0.04kW | 1 |
| 6 | 碳酸钠溶液加药泵变频器 | 380V | 0.08kW | 1 |
| 7 | 热流体调温高压泵变频器 | 380V | 15KW | 1 |
| 8 | 反应器搅拌器变频器 | 380V | 10kW | 1 |
| 9 | 反应器点火棒变频器 | 380V | 0.4kW | 1 |

- 变压器采用380V/220V干式变压器，容量≥设备总负荷1.2倍，电压调整率≤±2%，绝缘等级≥F级。防护≥IP56，316L不锈钢外壳，防爆Exd IIB T4，配温度监测及过热保护（130℃报警，150℃断电）。

- 其他元件如空开/继电器/接触器等应符合GB/T 14048.1及IEC 60947标准，配置防雷浪涌保护。

4.2.3工控机主要参数：

（1）控制台1个，采用304不锈钢材质，模块化设计。

（2）嵌入控制台的显示设备1个，采用≥21.5英寸工业显示器，分辨率≥1920×1080，可24小时运行。

（3）工控机1台，CPU≥Intel i7，内存≥8GB，硬盘≥500GB SSD，兼容Windows系统。

（4）提供接口将报警信号等数据传至平台中控。

（5）控制程序按GAGD的PID控制逻辑工艺标准开发，涵盖启停逻辑、参数设定、报警联锁等功能，确保稳定高效运行。

（6）工控机上运行程序包括但不限于如下功能：参数记录、数据显示、历史数据存储、数据曲线记录、历史数据打印、报警记录等。程序运行方式、操作方式及结果显示界面友好，操作方便。

4.2.4正压防爆系统主要参数：

- 配有一台正压系统防爆电气控制箱，箱体防爆等级：Exd IIB T4，采用PLC模块,接入以上三大气体探测器报警器信号，实现声光报警。并把对应的气体探测器信号上传到外部接线箱内，供用户对接。报警系统防爆控制箱上集成对应报警信号指示灯。

- 配有一套防爆离心风机、防爆风阀、过滤装置(包括：盐、水汽和粉尘过滤)、30米长可伸缩风管

- 配有三支气体探测器，包括：可燃、有毒、低氧，检测控制间内气体浓度。所有气体检测仪均配有智能显示屏；报警器模拟信号（4-20mADC）输出到远传端子箱内(供DCS对接)，报警信号送至气体报警连锁PLC电控箱。超限带声光报警功能。

探测器检测参数：

可燃气体(氢气、甲烷、一氧化碳)检测量程：0-100%LEL，一级报警20%LEL，二级报警50%LEL；

氧气检测量程：0-30%VOL，低报19.5%VOL，高报23.5%VOL；

有毒气体硫化氢和一氧化碳检测量程：0-100PPM，一级报警20PPM，二级报警50PPM；

4.3 其它要求

（1）认证要求：中央控制间及内部设备、设备撬装、吊点需按照取得CCS认证并满足出海条件的相关要求进行制造、认证和检验，供应商提供CCS认证证书及相关认证资料。

（2）电气设备要求：中央控制间外的设备上所有照明、仪表、元件等电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。

（3）备品备件要求：中央控制间中涉及的易损易耗件，例如中央继电器、按钮等，在质保期内免费更换。

（4）运输要求：设备整体出厂，运输至采购方指定地点（地点如有变动，以采购方实际指定地点为准，费用包含在总费用中）。

（5）安装、调试指导要求：在设备安装/调试/使用初期阶段，供应商工程师负责现场技术保障（包括陆上、海上调试），并负责对操作人员进行技术培训。

（6）文件交付要求：设备出厂后，应提供设计图纸（总图、基础图、接线图），控制程序源码（PLC程序、触摸屏程序及工控机程序），认证文件（CCS产品证书、防爆合格证书、第三方检测证书（如仪表检验证书、出厂质量证书等）、操作手册、调试报告等资料。上述所有资料均为竣工图，提供纸质版五套、电子版一套。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： 3年，质保期内出现任何问题，提供人力、物力免费维修。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |