【19号楼辅楼实验室公共通风系统采购】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购19号楼辅楼实验室公共通风系统所需设备一批，用于西安交通大学创新港19号楼辅楼1-4层人居环境科学与工程实验室（面积约3800m2。）废气排放处理与补风系统公共通风系统建设。满足地球环境科学系实验室运转基础条件，保障正常教学科研活动开展。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业   。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 19号楼辅楼实验室公共通风系统采购

（二）采购数量及计量单位

1.箱式静音排风机（玻璃钢离心风机），4台

2.废气处理设备（活性炭+SDG吸附箱），4台，

3.新风机组（初效+中效+亚高效过滤器），2台，

4.排风管道（包含主管道、管件），4套，

5.新风管道（包含主管道、管件、保温），2套

6.自控系统（新风联动恒压PLC控制），4套

（三）最高限价：人民币  1900000 .0  元。

（四）交付时间：合同签订后  30 天内。

（五）交付地点：  中国西部科技创新港19号楼   。

（六）付款进度安排：  全部设备到货，安装调试运行完好，验收合格后付款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（以下技术要求★项为必须满足指标，不满足视为无效投标；▲项为重点关注指标，不满足不作废标项处理。）

一、排风机

采用箱式静音玻璃钢离心风机，并满足以下技术要求：

★1.参数要求：

风量：≥18000m³/h，≥风压：1800Pa

★2.排风机应按国家现行有效的相关工业风机制造标准设计及制造，要求风机能效限定值及能效等级为一级，要求风机厂家能够提供国家相关检测机构出具的风机能效为“一级”的检测报告（提供近两年内检测报告盖厂家公章），无检测报告按无效标处理。

▲3.叶轮：采用玻璃钢材质，外观应色泽均匀，表面光滑，无裂纹、缺口、毛刺等缺陷，不允许存在直径3mm以上的气泡；（提供近两年内检测报告盖厂家公章）

4.离心风机马达：采用三相异步电动机，电源： 380V、50Hz、IP55、F级绝缘；

5.转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级，且能24小时连续运行。

6.离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；

7.离心风机出厂需要有性能曲线检测报告；

▲8.制造商提供CQC颁发的（中国节能产品认证证书）

▲9.提供风机防爆检测报告或认证证书；（提供检测报告或证书盖厂家公章）

▲10.SFP表面玻璃钢性能：参照GB3836.1-2021检测，表面电阻值不低于1*107Ω；（提供检测报告盖厂家公章）

▲11.为减少运行噪音和维护方便，所有风机配备隔音箱后应符合GB12348-2008规范之1类声环境功能区（昼间≤55分贝、夜间≤45分贝）标准。隔音箱采用拼装可拆卸式结构、铝合金框架、耐酸碱面板、玻璃消音棉填充、整体设计须考虑便于检修，须设置检修门，采用负压真空循环散热形式。（提供空气声隔声检测报告盖厂家公章）

12.风机基础：风机基础采用型钢并采取必要的减隔震措施，需要投标方根据所投产品的尺寸及重量自行设计型钢的尺寸大小，型钢采用焊接方式并刷防锈涂料，整体达到学校的相关要求。

二、新风机组

★新风机组由空气处理机组和风冷热泵模块组成，主要用于实验室内新风和排风设备补风，具有制冷和制热功能，避免冬季和夏季室内温度失控，具有变频风量调节功能，随着排风风量大小自动调节，满足公共建筑节能设计标准GB50189-2015第4.3.22条之规定（Ws≤0.24），（提供产品彩页及设备技术参数表盖厂家公章）。

★1.参数要求：

空气处理机组：风量：≥25000m³/h，余压：≥600Pa，过滤器：G4+F8

风冷热泵机组：制冷量：≥130KW，制热量：≥140KW，能效等级不低于现行有效能效等级标准（GB19577-2024）规定的二级要求。

2.空气处理组功能段分为初中效过滤段、表冷段、风机加压段，其中过滤段必须为快速可拆卸式设计，便于过滤板或过滤袋的清洗和更换，表冷段接水盘应采用不锈钢材质，表冷段到风机段应设置挡水板。

3.投标产品提供TUV CE认证、UL认证、CRAA认证、AHRI认证，官网可查并提供相关证明文件并加盖制造商公章。

▲4.制造商应具有“焓差性能实验室”和“中国制冷空调行业试验装置评定合格证书”。

▲5. 投标产品性能参数需满足以下技术参数：（提供第三方检测报告）

(1)变形量满足D1级，且在100Pa时，变形率检验数据≤0.6mm/m；在-100Pa时，变形率检验数据≤0.4mm/m。

(2)漏风率L1级，在700Pa时，漏风率检验数据≤0.10 1/(s·㎡)；在-400Pa时，漏风率检验数据≤0.09 1/(s·㎡)。

(3)过滤器旁通漏风率F9级，在400Pa时，过滤器旁通漏风率检验数据≤0.01%；在-400Pa时，过滤器旁通漏风率检验数据≤0.22%。

(4)传热系数T1级，检验数据≤0.43W/(㎡·K)。

(5)热桥因子TB1级，检验数据≤0.82。

▲6.为确保空气处理机组箱体机械强度，各结构段的底座及过滤器安装框架应采用热镀锌槽钢整体焊接结构。（提供产品彩页或照片盖厂家公章）

▲7.为确保空气处理机组箱体防腐及气密性能，各结构段采用耐腐蚀性能的阳极氧化铝合金作为机组框架结构件，面板采用嵌入锲板式无缝隙对接技术。（提供产品彩页或照片盖厂家公章）

▲8.新风机必须配置过滤系统压差报警装置，通过信号线反馈到液晶面板，当过滤器饱和或堵塞时，通过液晶面板弹出提示，以便及时进行清洗或更换，确保设备运转正常。须提供功能说明及产品照片。

9.设备基础：风机基础采用型钢并采取必要的减隔震措施，需要投标方根据所投产品的尺寸及重量自行设计型钢的尺寸大小，型钢采用焊接方式并刷防锈涂料，整体达到学校的相关要求。

10.新风机组具有和排风机联动运行功能，并且能根据排风量的大小自动调节新风量的大小，以确保室内处于微负压状态，室内温度受控。

三、通风管道

★1.排风管道采用阻燃PP材质制作，提供板材阻燃性能检测报告；加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。

2.排风管道制作板材料密度≤0.92g/cm³，其中主管道厚度不低于8mm，支线管道厚度不低于6mm，主管道超过3米时，管壁需要加强筋加固处理。

3.风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，要向设计人员说明情况，再采取相应措施；

▲4.为了避免风噪和压降，排风管道要求风速≤12m/s，管道设计应符合风速要求，不能随意改变通风系统的有效过流面积，更不能以小管代替大管使用；（提供通风管道设计图纸，表明管道流速）

5.风管、消声器、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大；

6.安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

7.风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm；

8.风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

9.现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外；

10.所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

11.柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

12.风管内不得敷设电线、电缆；

13.风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置；

14.承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；法兰连接式风管的法兰厚度不低于8mm，大小尺寸应一致，结合处安装密封条，螺栓安装方向一致，最大间距不超过100mm。

15.各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火阀等关闭严密，动作可靠；

16.风机与风管之间采用软连接；

17.风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加防雨帽。

▲18.排风管道板材不应低于以下规格（单位：mm）：

| 圆形风管 |  | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径D | 板材厚度 | 长边尺寸b | 板材厚度 |
| D≤320 | 3.0 | b≤320 | 3.0 |
| 320<D≤630 | 4.0 | 320<b≤500 | 4.0 |
| 630<D≤1000 | 6.0 | 500<b≤800 | 6.0 |
| 1000<D≤2000 | 8.0 | 800<b≤1250 | 8.0 |
|  |  | 1250<b≤2000 | 10.0 |

19.防火阀

采用机械结构脱扣70度熔断，具备信号反馈功能并显示阀门的开闭状态。

20.新风管道采用镀锌钢板制作，主管道壁厚≥1.0mm，支管道壁厚≥0.65mm，采用共板法兰连接方式，管道外壁采用≥20mm厚保温棉粘贴，粘贴剂采用喷雾型专用胶水，室外部分的新风管道在橡塑保温板基础上须采用铝板包覆，避免风吹日晒造成橡塑保温板老化皲裂，影响保温性能。

四、废气处理设备

实验室排放的污染物主要包括：小分子气体污染物、有机废气、酸性废气、氮氧化物、硫化物、特定有机污染物（甲醛、二甲苯、甲醇）、臭气、颗粒物。本次废气各类繁多，针对不同类型的废气应采用合适的处理方式和装置。

★1.采用活性炭+SDG吸附剂（或其他满足需求的吸附剂）组合式吸附法进行废气处理；箱体材质采用阻燃PP材质。箱体体材料厚度≥8mm厚PP板材制作，关键承重部位板材不小于10mm厚。采用卧式结构，紧凑美观。

▲2.投标单位需根据上述要求，设计废气处理设备，并且提供设备的设计图纸、计算说明书等技术资料，废气处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放标准，并符合当地环保排放要求。

3.设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，更换耗材方便；

4.吸附单元：抽屉式结构

5.填充耗材：蜂窝活性炭、SDG吸附剂（或其他满足需求的吸附剂）按比例组合（根据排放指标）；

▲6.蜂窝活性炭技术要求：

水分含量≤10%，抗压强度≥1.0MPa，碘吸附值≥800mg/g，四氯化碳吸附率≥30%，着火点>400℃，比表面积>750m /g; （提供第三方检测报告）

▲7. SDG吸附剂（或其他满足需求的吸附剂）技术要求：

由活性炭+活性氧化铝组成的干式吸附剂

VOC 过滤效率≥90%;

HCL过虑效率≥99%;

硫氧化物过滤效率≥98%;

氮氧化物过滤效率≥95%;

二甲基硫醚吸附比≥ 30%;

提供满足以上技术要求的提供检测报告。

8.空塔流速：≤1.2 m/s（采用蜂窝活性炭和化学滤料）

9.吸附单元：多个抽屉式吸附单元，在设备箱体内堆叠安装，能够快捷从两侧的检查门取出，且检查门开启方便、密封严密，可分别打开，单独取下。（须根据处理量和安装环境进行设计）

▲10.排放标准：废气净化后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放标准，提供类似业绩对应的第三方检测报告。

▲11.设计标准：依据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)设计，须提供设计图纸并满足规范要求的流速及过滤面积。

▲12.为保证处理设备质量，投标时须提供投标人委托第三方检测机构出具的相关工程及产品的检测报告和与受检单位签订的废气治理合同。

五、自控系统

▲1.总体要求

本项目控制系统采用PLC恒风压+排风新风互锁控制法。控制系统由室内液晶屏控制器、传输信号线、屋面变频控制柜、PLC控制器、内部程序组成。每层实验室设置一台液晶控制器，实验室内通风柜等设施可将信号线接入该控制器；每个控制器与对应PLC控制模块连接，PLC控制模块与相匹配的风机变频器连接，结合排风主管上的定静压传感器反馈信号，通过PLC控制模块预设算法，最终控制排风机和新风机转速。

2.主要设备

自控系统由室内液晶屏控制器、管道压力传感器、传输信号线、屋面变频控制柜（含变频器）、PLC控制器、内部程序组成。

▲2.1 室内液晶屏控制器

功能：每层实验室均安装1台室内液晶触屏控制箱（通风柜等排风设施信号线可接入该控制箱），该控制箱用于开启该房间对应的排风系统和对应的新风机组，内部预留多个信号接入点，液晶屏可显示当前系统状态，包含接入点状态、风机频率、风机电流、送风温度等信息，系统根据房间开启通风柜或排风设施的数量自行调整风机工作频率，该频率为预设值，可根据需求随时调节，做到接驳同一套通风风系统的各个排风设备（通风柜/万向罩）独立控制，互不影响，实现“一开即开，全关则关”的控制效果，既满足排风要求，又节能环保，最大限度节省活性炭吸附箱的消耗。

要求：房间内液晶面板尺寸不小于7寸，分辨率不小于1024*600，画面设计准确、清晰、美观、合理，设置相关操作使用权限（密码进入），排风机组运行状态，风机频率，转速，电流等，相关监控项的模式切换（本地控制/远程控制），可实现接入各个点位的状态，显示变频器的运行参数，包括运行频率，电压，电流，温度，功率，运行状态等，可以在屏幕上根据各点位信号要求设置运行频率等参数，新风机组制冷制热模式可以根据需求开启和关闭，达到节能环保的目的。

2.2风压传感器

两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC；

精度±0.5%，静态精度在常温下不大于1%FS，温度补偿范围为-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃；

量程：0～2000Pa；

2.3通讯方式

采用RS485通讯，采用RVSP双绞屏蔽线；控制信号线室外采用不锈钢桥架铺设，室内采用钢制桥架铺设，信号线沿桥架单独铺设，禁止从风管内铺设。

▲2.4控制柜箱体

屋面变频控制柜用于接驳动力电源驱动风机，需采用304#不锈钢防雨型设计，防护等级不低于IP55，设备层变频控制柜采用304#不锈钢普通型柜体，具有以下功能：

①本地/远程切换功能，在控制柜门板上安装本地控制旋钮，便于调试和检修。

②需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能；

③故障指示功能；

④远程控制功能部分需要采用24V控制信号，禁止采用220V直接远程控制，以提高设备的安全性，避免漏电伤人的风险。

⑤屋面配电柜须进行防雷接地处理，和大楼防雷环网可靠连接。

2.5变频器

采用风机专用矢量及正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率，带数字操作面板，方便参数设定，具备故障记忆功能，通讯模式： MODBUS RTU，工作电压：380-400V±10，输出电压0-100%电源电压，加/减速时间1-3600s，信号输入：编程数字输入5个，模拟输入2个，电压水平0-10V，电流水平0/4-24 Ma，信号输出：编程S数字输出2个，模拟输出2个，电压水平0-24V，电流水平0/4-20 Ma。

2.6 PLC控制器

工作电压DC24V，支持以太网通讯标准，具有以太网10/100M自适应端口，一路485采集口与变频控制柜进进行通讯，一路网口与触摸屏通讯，输入DC24V点位12-24（根据具体情况匹配），输出 DC24V点位8-20根据采集到的各点位状态（通风柜/抽气罩等）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 5名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |