【雁塔校区游泳馆除湿设备购置】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购五集一体泳池除湿恒温变频热泵4套，用于50*21米标准泳池,对室内场馆空气中的湿度温度智能控制，达到节能减排的目的，确保游泳馆内设施设备正常使用，为师生员工营造安全健康的游泳环境。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业      。

2. 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：雁塔校区游泳馆除湿设备购置

（二）采购数量及计量单位：4套

（三）最高限价：人民币 2980000 元。

（四）交付时间：合同签订后 45 天内。

（五）交付地点：雁塔校区游泳馆 。

（六）付款进度安排： 到货后安装调试，招标方验收合格后支付合同总价的95%，剩余5%质保期满后支付    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

说明：下述*指标作为核心指标，不满足即废标，指标为重要参数指标，不作废标项处理。

雁塔校区游泳馆区域面积:长60.1米、宽36.3米、高18.2米，根据泳池水汽湿度、水中氯离子对建筑物腐蚀和对温度、湿度、新风、余热回收给泳池水加热等需求，选择泳池专用变频控制五集一体恒温除湿热泵机组，有效的控制泳池区域的湿度和温度，多余的热量再次回收给池水进行加热，达到节能减排的目的。具体要求如下：

（一）单套除湿恒温变频热泵产品主要技术参数（参考品牌：普瑞思顿、芬尼克兹、普派克或不低于同档次品牌）

| 性能数据 | 参数 |
| --- | --- |
| *除湿量（kg/h） | ≥100 |
| 送风量（m³/h） | ≥20000，静压500Pa |
| *机组额定功率（kW） | ≤58 |
| 制冷量(kW) | ≥150 |
| 制热量(kW) | ≥175 |
| *热回收循环流量（m³/h） | ≥48 |
| 压缩机型式 | 能效比高、较低噪音 要求全封闭涡旋式(参考品牌：谷轮、松下、丹佛斯或不低于同档次品牌) |
| 空气过滤器形式 | 高效多级过滤器（对≥5.0μm颗粒的过滤效率最高可达到50%，对PM2.5的过滤效率最大可达到15.2%） |
| 蒸发冷凝器 | 亲水膜铝翅片（防腐涂层） |
| 主供电源电缆（约80米） | YJV 22 -0.6/1KV-3*240+2*120(参考品牌：宝胜、上上、中天科技或不低于同档次品牌) |
| 集成控制 | 根据温度、湿度可进行四台联控 |

上述参数需要提供生产厂家出厂检测报告。

（二）功能及性能要求

1.*智能恒温：通过变频技术自动调节运行，维持水温在26-28℃之间(温控误差正负1度)。

2.*高效除湿：将室内湿度控制在50%-75%。

3.空气净化：配备精密过滤系统，保障室内空气质量，避免吹风感，同时通过新风系统置换空气，过滤去除氯气、甲醛等有害气体，过渡季节采用全新风模式。

4.*热能回收：通过回收池水蒸发和空气中的热能，综合能效比可达1:10以上。

5.*多模式运行：支持加热模式（维持水温）、除湿模式（降低湿度）混合模式（同时完成加热和除湿）。

6.变频技术：采用直流变频压缩机和风机，根据实时环境数据自动调节能耗，设备节能30%。

7.*安全设计：配备水电隔离系统、耐腐蚀钛管换热器及螺旋盘管防泄漏结构。

8.控制系统：采用触摸屏按键，能够实现自主控温、智能化霜模式全自动切换功能，支持远程监控（手机/电脑端），可实时调节温度、湿度及能耗数据，实现精准控制湿度。

9.安装维护：需预留检修空间并确保通风条件，日常维护包括清洁滤网和润滑部件。

（三）基础施工

1.在进行墙体拆除或开洞工作前，需依据除湿机的安装设计方案，精准确定拆除墙体的具体位置、尺寸及范围。拆除范围应满足除湿机的安装空间需求，包括设备本体的安装空间、周边的检修通道空间以及管道和线路的铺设空间。

2.对需拆除或开洞的墙体进行结构安全评估，确保拆除行为不会影响建筑物的整体结构稳定性。若拆除的墙体为承重墙或对建筑结构有重要影响的墙体，必须提前制定加固方案，并经过专业结构工程师的审核和认可。

3.拆除或开洞作业应采用合适的工具和方法，避免对周边建筑结构和设施造成不必要的损坏。拆除或开洞过程中要做好防尘措施，设置有效的围挡和吸尘设备，减少粉尘对室内环境和其他设备的污染。及时清理拆除产生的建筑垃圾，保持施工现场的整洁，确保通道畅通。

（四）设备安装要求

1.除湿机安装应按照招标方要求在室内或室外、根据除湿机的重量和尺寸，制作牢固的安装基础。基础应平整、水平，能够承受设备运行时的重量和振动。使用合适的固定件将除湿机牢固安装在基础上，确保设备在运行过程中不发生位移或晃动。对于较大型的除湿机，可采用膨胀螺栓等进行固定。

2.管道连接应严格按照设计要求和设备说明书进行，确保管道的材质、规格符合要求，连接紧密、无泄漏。管道的走向应合理，尽量减少弯头和阻力，保证除湿机的正常运行。电气线路的敷设应符合电气安全规范，选用合适的电线电缆（参照附件1选择）。线路应做好防护措施，避免受到机械损伤和潮湿环境的影响。接线应牢固、正确，确保除湿机的电气控制系统正常工作。

3.主供电源电缆敷设。

4.随设备提供足够的易损件清单及数量。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期： ≥2年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后半小时内给予明确答复，1小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少  2 名操作人员进行为期至少  7天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

4.资质要求：投标方须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

5.投标报价：包括设备基础施工、现场管线安装、除湿风管及风口安装、主电缆（约80米、240mm²）及桥架等辅材的铺设，包含对现有墙体拆除、开孔及封堵，除湿机的安装调试等。

6. 该项目统一组织勘察现场

时间：报名截止日期次日，上午9：00

地点：雁塔校区游泳馆

联系人：郜老师  029-82655110

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

七、评分标准

| 评审因素 | 序号 | 评分项 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务标 | 1 | 最终投标报价 （30分） | - 满足招标文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为30分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 资信标 | 1 | 企业信誉 （5分） | 1. 企业诚信声誉好、同类项目客户评价非常满意、 没有或极少投诉，得3-5 分； 2. 企业诚信声誉良好、同类项目客户评价满意、 极少投诉，得1-3 分； 3. 企业诚信声誉一般、同类项目客户评价基本满 意、偶尔有投诉，得0-1 分； 4.企业诚信声誉差、同类项目客户评价不满意、经 常有投诉，得0分。 （须出具客户评价意见书等证明材料，并加盖客户公章） |  |
|  | 2 | 保修年限 （5分） | 1.满足采购文件要求年限得 2分，另增加每年得 1分 最多得 5分。 2.不满足采购文件要求的不得分。 |  |
|  | 3 | 售后服务及优惠 （6分） | 包括培训及售后服务体系，零部件成本，保修期外运行与维修成本、售后服务提供商和其它优惠等。 1.培训及售后服务体系完善、保修期外更换零配 件、维修成本低、提供优惠条件多：4-6 分； 2.培训及售后服务基本完善、保修期外更换零配 件、维修成本较低、优惠条件较多：2-4 分； 3. 培训及售后服务一般、保修期外更换零配件、维 修成本较高、优惠条件一般：0-2 分； |  |
|  | 4 | 业绩 （5分） | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得5分。(提供合同，否则不得分) |  |
|  | 5 | 管理体系 （3分） | 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内三大体系认证证书，且认证范围含有除湿热泵机组相关描述的得3分，没有不得分。（需附“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图；如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料） |  |
| 技术标 | 1 | 技术指标响应 （30分） | 满足采购文件及技术要求的重要与一般条款、技术指标、参数的情况。 1. 满足采购文件及技术要求中所有号和一般条款：20-30 分 2. 满足采购文件及技术要求中所有号条款但一般条款存在负偏离：10-20分 3. 满足采购文件及技术要求所有一般条款但号条款存在负偏离：0-10分 |  |
|  | 2 | 技术指标正偏离 （16分） | 在优于采购文件及技术要求中所有条款的情况下，各项技术指标的正偏离情况。 1.所有号条款和全部一般条款均存在正偏离，且关键参数（如送风量、制冷量、制热量等）显著优于要求：12-16分； 2.仅号条款存在正偏离，且关键参数优于要求：9-12分； 3.仅号条款存在正偏离，或关键参数的正偏离不明显：6-9分； 4. 三项及以上一般条款存在正偏离，但正偏离程度较小：3-6分； 5. 两项及以下一般条款存在正偏离：0-3 分。 |  |