【220 kV变压器天然酯绝缘液再填充试验技术服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购 220 kV变压器天然酯绝缘液再填充试验技术服务1批，主要用于完成一台220 kV矿物油变压器再填充天然酯绝缘液的试验技术服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

执行标准包括：GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分：总则》、GB/T 1094.2-2013《电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升》、GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、 GB/T 1094.4-2005《电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》、GB/T 1094.10-2022《电力变压器 第10部分:声级测定》、IEC 62975-2021《Natural esters – Guidelines for maintenance and use in electrical equipment》。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 220 kV变压器天然酯绝缘液再填充试验技术服务

（二）采购数量及计量单位：  /   。

（三）最高限价：人民币 85  万元。

（四）交付时间： 2026年6月30日。

（五）交付地点：   陕西省咸阳市西安交通大学创新港3号巨构     。

（六）付款进度安排：  验收合格后支付项目总金额 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、本采购项目所涉及220 kV变压器由广东电网提供，中标方负责变压器从存放地到中标企业开展试验的工厂以及中标企业开展试验的工厂到广东电网所指定地点的拆卸、运输、安装等所有费用，且此过程所产生的易损件费用全部由中标方承担。

2、220 kV变压器天然酯绝缘液再填充试验技术服务

本采购项目需要完成一台220 kV矿物油变压器再填充天然酯绝缘液的试验技术服务，具体内容包括：

（1）提供本试验中涉及的220 kV变压器的器身图、线圈图、线圈组装图、油箱图（图纸格式全为PDF或扫描件）及计算单1份（提供额定工况下每饼线圈发热损耗），协助委托方进行绝缘与温升的校核；

（2）在绕组内部埋设测温光纤并建议可能的热点位置，协助委托方获取绕组热点温度，光纤测温装置（包括测温光纤、转接光纤、法兰盘、贯通盘、测温主机等）由委托方提供；

（3）埋设测温光纤时，协助委托方取下部分匝绝缘纸用于聚合度测试，并恢复绕组绝缘状态；

（4）填充矿物油进行变压器试验，测试项目参照GB/T 1094.1的常规例行试验、GB/T 1094.3的绝缘例行试验和冲击试验、GB/T 1094.2的温升试验、1.3与1.5倍额定电流过载实验、GB/T 1094.10的声级测试、变压器油样取样及检测，变压器通过上述试验项目；

（5）进行变压器天然酯再填充，包括变压器拆除、变压器吊罩解体检查、散热器及箱体用天然酯冲洗、器身煤油气相干燥脱油、更换所有密封件、主油枕和开关油枕呼吸方式改造、变压器安装密封性检查、天然酯绝缘液真空滤油、真空注油和热油循环，保证再填充后变压器内部绝缘液燃点≥300℃，绝缘液指标符合IEC 62975-2021标准；

（6）天然酯变压器试验，测试项目参照GB/T 1094.1的常规例行试验、GB/T 1094.3的绝缘例行试验和冲击试验、GB/T 1094.2的温升试验、1.3与1.5倍额定电流过载实验、GB/T 1094.10的声级测试、变压器油样取样及检测，变压器通过上述试验项目；

（7）对再填充变压器进行一次新变压器出厂试验中满电压水平的高压绝缘试验。

3、交付清单：

（1）中标后30天内中标方需要提供本试验中涉及的220 kV变压器的器身图、线圈图、线圈组装图、油箱图（图纸格式全为PDF或扫描件）及计算单1份（提供额定工况下每饼线圈发热损耗）；

（2）提供再填充前220 kV矿物油变压器试验报告1份，第三方检测报告1份；

（3）提供再填充后220 kV天然酯变压器试验报告1份，第三方检测报告1份。

*4、中标方须有220 kV及以上电压等级变压器的生产及试验能力，标书中需要提供相应业绩证明材料。

5、因履行本项目所产生的研究开发成果及相关知识产权归委托方所有，中标方未经委托方许可，不得擅自使用本项目试验数据，且所有参与本项目的人员均需要对本项目试验数据和试验方法进行保密。

上述“*”指标项若不满足，按照废标处理。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3    年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求： 验收时需要提供与采购需求一致的变压器试验测试报告、符合认证要求的第三方检测报告。 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |