[bookmark: _Toc38367762][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]【智能化配电站子系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
[bookmark: OLE_LINK5]（一）采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]本项目采购智能化配电站子系统1套，系统设备等级、架构形式、运行模式与现场实际生产配电网完全一致，可完整复现10kV及低压配电网稳态运行、故障暂态、新能源并网、电磁干扰等全场景工况，能够为配电网故障全过程特性认知、配电设备功能性能验证、新型电网技术与管控手段论证、电力电子化电网耦合机理研究提供真实、可信、可复现的物理试验环境。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       工业     。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许 进口产品参加。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB/T 3906-2020
	3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

	2
	GB/T 1984-2024
	高压交流断路器

	3
	GB/T 17467-2020
	高压 / 低压预装式变电站

	4
	GB/T 11022-2020
	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

	5
	DL/T 404-2018
	户内交流高压开关柜订货技术条件

	6
	GB/T 14285-2021
	继电保护和安全自动装置技术规程

	7
	GB/T 34120-2023
	电化学储能系统储能变流器技术规范

	8
	GB/T 36276-2023
	电力储能用锂离子电池

	9
	GB/T 34131-2023
	电力储能用电池管理系统技术规范

	10
	GB/T 13729-2019
	远动终端通用技术条件

	11
	DL/T 5781-2018
	配网自动化系统验收技术规范




三、采购标的概况
（一）采购项目名称：智能化配电站子系统  
（二）采购数量及计量单位： 1套 
（三）最高限价：人民币 409万元 （大写：肆佰零玖万元整 ）
（四）交付时间：合同签订后90天内
（五）交付地点： 西安交通大学指定地点 
（六）付款进度安排：预付30%，合同签订后供应商开具合同额70%的银行保函，并支付合同额5%的履约保证金，学校付款100%（含预付30%）；验收合格一年后无质量问题需方退还供方履约保证金。		
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK10]标注“★”的技术参数为核心技术指标（实质性要求）。供应商须完全响应或优于该指标，并提供相应证明材料。任意一项标注“*”指标不满足的，其投标（响应）文件将被认定为无效投标。
项目建设将模拟智能配电站，提供智能配电站试验环境。包含10kV以及380V交流电压等级、包含600V以上直流电压等级；10kV馈线能量可连续控制，跨馈线调节；全系统容量在500kW以上；380V系统光伏容量不低于50kW。
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	总体功能
	性能（核心技术指标）

	1
	电网电源接入隔离变
	1
	套
	1、本设备为试验平台与电网的分界隔离电源，主要作用是使一次侧与二次侧电气完全绝缘，实现试验回路隔离。采用10kV箱式变电站形式，实现大电网与试验平台之间的电气隔离，并能够独立构建中性点接地方式可变的10kV试验配电网。
2、系统可模拟电网三种典型中性点运行方式：中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地，并可通过本地/远方平稳切换。
3、箱式变电站在结构上应完整包含：
10kV 800kVA干式隔离变压器1台
10kV高压计量柜1面
10kV高压开关柜2面
DTU控制柜1面
接地模拟柜1面
	1、箱式变电站：
★额定电压等级：10kV。
整站设计寿命≥ 25年，可户外/户内布置，具备防凝露、防尘、防腐蚀能力。
绝缘水平：符合 10kV 系统标准。
局部放电量：在1.1Um电压下 ≤ 10pC。
功能要求：高低压绕组电气隔离，满足系统安全运行要求。
箱体结构：各隔室之间采用防火墙板分隔。各隔室预留足够的操作和维护通道空间，满足设备开门、检修及试验要求。
接地系统：沿箱变基础周围敷设环形接地铜排，截面不小于 50×5 mm²。环形接地铜排不少于两处与站外接地网可靠连接，接地电阻 ≤ 4Ω。
辅助电源：提供站用设备操作电源，容量满足DTU、照明、通风风机、加热器、温控器等全部辅助负荷需求。
2、干式隔离变压器：
★额定容量：800 kVA。
额定电压：10kV/10kV。
低压侧中性点经绝缘套管引出，引至接地模拟柜。
配智能温控器，具备三相温度显示、高温报警、超温跳闸功能，提供RS485通信接口。
3、高压开关柜：
用途：负责正常带负荷启停和故障瞬间跳闸保护，满足连续稳态运行、频繁暂态冲击工况运行能力，满足源网荷储多种运行方式反复投切、接地故障多次模拟、潮流反复调节类试验需求。
额定电压：12 kV。额定频率：50Hz。适用环境：海拔≤1000m，环境温度 - 25℃～+40℃，无易燃易爆、腐蚀性气体场所。
柜型：采用高压开关柜，满足五防联锁：满足“五防”要求。
主要参数：所有开关柜、断路器、接地开关、母线、互感器、避雷器、保护配置按接地系统最高故障工况进稳定校验。真空断路器，额定电流630A，额定短路开断电流≥31.5 kA /4s。微机综合保护测控装置实现三段式电流保护、零序保护、重合闸（按需投退）等功能，并能完成测量、控制、通信至少配置1个以太网接口和1个RS485接口。保护功能至少包括：瞬时速断、定时限过流、过负荷告警/跳闸、零序过流保护、重合闸、低电压/过电压保护。电压互感柜配母线测控保护装置。测量功能：实时测量三相电流、三相/线电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等，准确度满足0.5级。测量及一次附件按照最终一次系统方案配置满足计量、测量和保护需要的电流互感器、电压互感器、智能电能表、避雷器、带电显示装置和接地开关。开关柜接地开关应具备额定短路关合能力，可承受不同接地系统单相接地短路故障电流冲击。
4、高压计量柜：
用途：精准计量箱变总用电量。
计量电流互感器：准确级不低于0.2S级；计量电压互感器：准确级不低于0.2级；智能电能表有功准确级不低于0.5S级、无功准确级不低于2.0级。具体变比及数量根据最终接线方案确定。
5、接地模拟柜
用途：连接变压器二次侧中性点，构建中性点不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地三种运行方式，支持在线切换。
中性点电压互感器：变比 10/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 kV，准确级 0.5级（测量）/ 3P级（保护），容量 30 VA / 50 VA，用于中性点电压测量和消弧线圈控制器输入。
切换逻辑：三种接地方式切换时执行先分后合逻辑，中间短暂不接地过渡时间满足试验要求，切换过程平稳可靠。
6、暂态数据采集装置
系统装实时暂态数据采集装置，满足故障数据采集和事件记录。10kV 开关柜搭建标准化配网一次主回路，集成断路器、隔离开关、互感器、保护测控装置，与光伏功率模拟单元、储能PCS等系统实时联动，实现源网荷储一体化实时动态仿真。
7、自动化终端（DTU）：
落地式，分布式或集中式DTU，接入间隔数量 ≥ 4个（含变压器进线、馈线、及接地模拟状态）。通信接口：不少于2个独立以太网接口（RJ45），不少于2个RS485/RS232串行接口，支持4G/5G无线通信模块，可选配光纤以太网接口。

	2
	10kV开关柜
	7
	台
	构建5条10kV配电网网架结构线路，通过10kV开关柜动态投切实现线路不同的运行供电方式，开关柜包含10kV/630A真空灭弧断路器，二次保护控制单元，模拟线路具有远程动态切合功能。
	1、额定电压：12kV。额定绝缘水平：工频耐压（1min）对地/相间42kV，隔离断口48kV；雷电冲击耐压对地/相间75kV，隔离断口85kV。主母线额定电流：≥630A。分支母线额定电流：630A。所有开关柜、断路器、接地开关、母线、互感器、避雷器、保护配置按接地系统最高故障工况进行动稳定、热稳定、绝缘选型校验。主母线导体材质：铜排，搭接面镀锡或镀银。防护等级：柜体外壳IP4X，隔间IP2X。
2、真空灭弧断路器参数
额定电流：630A。额定短路开断电流≥31.5kA。互锁：手车位置与断路器分合闸之间机械联锁，手车在试验位置和工作位置间移动时断路器必须处于分闸状态。具备防跳功能。
3、二次保护控制单元要求：
每面开关柜应配置一套微机综合保护测控装置，实现三段式电流保护、零序保护、重合闸（按需投退）等功能，并能完成测量、控制、通信至少配置1个以太网接口和1个RS485接口。保护功能至少包括：瞬时速断、定时限过流、过负荷告警/跳闸、零序过流保护、重合闸、低电压/过电压保护，支持小电流接地选线保护、零序过流保护远方投退，满足多接地模式下继电保护策略的自动适配。电压互感柜配母线测控保护装置。测量功能：实时测量三相电流、三相/线电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等，准确度满足0.5级。二次零序回路预留专用试验端子、短接压板，可外接故障模拟发生器、录波仪、功率分析仪，实现不同接地模式下接地故障暂态波形捕捉、接地保护动作测试。人机界面：装置面板应具有液晶显示屏和操作按键，可显示电气量、保护定值、事件记录，支持就地分合闸操作及定值修改。
4、测量及一次附件：按照最终一次系统方案配置满足计量、测量和保护需要的电流互感器、电压互感器、零序互感器、智能电能表、避雷器、带电显示装置和接地开关。计量用电流互感器准确级不低于0.2S级，保护用互感器准确级满足保护配置要求；智能电能表有功准确级不低于0.5S级、无功准确级不低于2.0级。具体变比及数量根据最终接线方案确定。
5、系统需加装实时暂态数据采集装置，满足故障数据采集和事件记录。10kV 高压柜搭建标准化配网一次主回路，集成断路器、隔离开关、互感器、保护测控装置，与光伏功率模拟单元、储能 PCS等系统实时联动，实现源网荷储一体化实时动态仿真。
6、结构与联锁：完善的机械“五防”闭锁功能：防止带负荷推拉手车、防止带电合接地开关、防止带接地开关送电、防止误入带电间隔、防止误分误合断路器。
7、柜体接地：每面柜底部应设置截面不小于100×10mm²的接地铜排，并预留与主接地网连接端子，满足动模试验特殊使用场景。

	3
	10kV电网参数RLC控制柜
	6
	台
	通过6台10kV电网参数RLC控制柜分别模拟3条线路不同的线路参数，在限定空间条件下实现不同长度线路段的参数模拟，控制柜具有多型电阻、电感、电容组合模拟功能，可模拟电网线路参数。
	1、参数模拟：采用电阻、电感和电容组合方式模拟10kV线路参数，可通过参数组合模拟不同类型、不同长度的线路，并支持R、L、C参数独立设置。
2、档位设置：至少设置5个等效线路长度档位，模拟范围覆盖2～10km；具体档位和对应参数根据拟模拟线路的单位长度参数计算确定。
3、控制方式：支持以下三种控制方式：
本地手动通过控制面板或触摸屏选择线路长度档位自动组合参数；
远程自动切换，通过通信接口接收参数设置命令，实现参数自动组合；
独立元件投切模式，允许操作员直接设定电阻、电感、电容值。
4、状态反馈：所有切换开关的位置状态、各相投入的RLC值及当前模拟的长度档位均应在本地显示，并通过通信接口上传至监控主站。
5、安全联锁：参数切换必须在无高压或断路器分闸状态下进行，控制单元应与相关10kV开关柜联锁，确保切换时线路不带电。
6、配置一套10kV故障发生装置，用于模拟真实故障工况。故障类型：应能模拟单相金属性接地、单相经电阻接地、相间短路、三相短路等故障。故障接入方式：将故障点接入线路，可设定故障起始时刻和持续时间。故障相选择：可任意选择A、B、C三相中的一相或两相、三相进行故障模拟。接地电阻接入：故障发生回路中串联接地限流电阻，电阻值可切换，接地故障电阻调节范围覆盖0～10Ω，设置不少于5个档位；控制方式：故障发生装置可通过就地面板或远程命令触发，支持单次故障、重复故障、定时故障等模式。故障检测与数据采样。故障回路应有明显断开点，不试验时处于可靠隔离状态，并设有机械指示和电气闭锁。

	4
	200kVA 10kV变压器
	4
	台
	4台10kV隔离变压器配合AC/DC隔离变换组成多端口直流互联矩阵网架结构，模拟多条交流线路互联，搭建复杂配电网网架结构实验验证平台。
	1、★额定容量：200 kVA；额定电压：10kV/0.4kV。
2、绝缘、温升、损耗、噪声、局部放电等性能应符合现行国家及行业标准。
3、按照标准配电台区配置搭建，具备温度监测、超温报警/跳闸、必要状态输出或通信接口及相应保护控制功能。

	5
	315kVA 10kV变压器
	1
	台
	配电网台区负荷变压器，按照标准配电台区配置搭建，具备相应的保护控制功能。
	1、★额定容量：315 kVA；额定电压：10kV/0.4kV。
2、采用干式配电变压器，绝缘、温升、损耗、噪声、局部放电等性能应符合现行国家及行业标准。
3、按照标准配电台区配置搭建，具备温度监测、超温报警/跳闸、必要状态输出或通信接口及相应保护控制功能。

	6
	多端DTU控制器
	4
	台
	配电网二次终端控制器，高压开关柜二次控制单元，具备线路保护功能，短路接地保护功能，“三遥”功能和定值设置功能。
	1、作为配电网二次终端控制器及高压开关柜二次控制单元，应具备线路保护、短路接地保护、零序保护、定值设置和“三遥”功能。
2、测量与监测：应能采集并上传三相电压、电流、功率、功率因数、频率及开关状态等运行信息，满足试验平台运行监测需要。
3、保护与控制：应支持速断、过流、过负荷、零序保护、低/过电压等常用保护功能，保护定值可设置，可实现断路器分合闸控制及必要的防误闭锁。
4、通信能力：应具备与上位机或监控系统通信的接口，支持遥测、遥信、遥控及参数下发。具体接口数量和通信规约根据系统集成方案确定。

	7
	60kWIV光伏组件模拟器
	4
	台
	分布式光伏组件模拟器，通过设置不同IV参数曲线模拟分布式光伏不同条件下光伏出力特性对台区的影响，可间接实验验证光伏。
	1、 ★额定功率不低于60kW。
2、额定电压可设置0-1500V调节，额定电流可设置0-240A调节，电压/电流精确度不低于0.05%，动态响应时间：＜1ms。
3、应具备太阳电池阵列模拟IV曲线功能，可模拟不同光照、温度、遮挡等工况下的光伏出力特性，并支持典型动态IV曲线测试、MPPT测试场景，以及实时数据导入数据复现现场运行工况。
4、具备输入/输出过压、过流、过功率、过温、急停等必要保护功能，满足设备和人员安全要求。
5、具备本地操作及与监控系统通信的能力，具体人机界面、移动结构、故障记录方式和通信接口由系统集成方案确定。

	8
	60kW分布式光伏逆变器
	4
	台
	搭建分布式光伏系统，模拟验证台区下高比例新能源对电网的影响，380V/60kW并网型光伏逆变器，远程可监控。
	1、★额定容量：60kW。
2、并网运行：额定电压：380V，额定频率：50Hz。应满足三相并网运行要求，具备电网电压、频率适应能力，输出电流谐波和功率因数应符合并网相关标准要求。
3、光伏运行：具备光伏最大功率跟踪MPPT功能；具备光伏限功率运行模式。
4、直流侧：直流功率不低于60kW，直流输入电压范围应满足光伏组件模拟器接入及系统运行要求。
5、保护功能：具备短路、孤岛、过热、过载、直流过欠压、交流过欠压、交流过欠频等保护功能。
6、标准通讯模式：RS485（Modbus_RTU）或以太网，满足远程监控接入要求。
7、提供变流器硬件拓扑原理图，变流器控制系统源代码开源。

	9
	TTU控制器
	2
	台
	台区智能控制器，通过TTU控制器实现配电台区綜合信息监测，配合能里控制器实现高比例分布式光伏接入控制和通讯功能。
	1、作为台区智能控制器，应实现配电台区综合信息监测，配合能量控制器完成高比例分布式光伏接入控制和通信功能。
2、电气测量与监测：应能采集三相电压、电流、有功/无功功率、功率因数、频率、三相不平衡度、谐波及相关电能质量信息。
3、状态与告警：应具备越限告警、光伏反向重载告警、三相不平衡告警等功能，并可主动上送。
4、控制与通信：应具备遥信、遥测、遥控及参数配置能力，可接入智能电表、逆变器、剩余电流动作保护器等台区设备。具体接口数量、通信规约、无线通信方式和对时要求根据系统集成方案确定，四遥数据接入监控软件。

	10
	200kW PCS AC/DC双向变流柜
	4
	套
	4台AC/DC隔离变换组成多端口直流互联矩阵网架结构，模拟多条交流线路互联，搭建复杂配电网网架结构实验验证平台,双向变换，实现不同线路间互联。
	1、额定功率：200kW。
2、输出电压范围：15-1500V 可设置，电流范围：±600A可设置；电压/电流精确度不低于0.05%；动态响应：<1ms。
3、应支持AC/DC、DC/AC双向变换，满足多条交流线路柔性互联、跨线路功率互济和潮流双向调控试验需求。
4、并网/离网运行：应具备电网电压、频率适应能力，支持三相并网及必要的离网运行工况，具备孤岛检测、低/高电压穿越或相关并网适应能力。
5、直流侧：直流电压范围应满足多端口直流互联矩阵、储能接入及系统运行要求。
6、控制功能：支持恒压、恒流、恒功率等运行模式，可与平台上位机或能量控制系统联动，实现功率设定、模式切换、启停控制和状态监测。
7、保护与通信：具备短路、孤岛、过热、过载、直流过欠压、交流过欠压、交流过欠频等保护功能。具备RS485（Modbus_RTU）或以太网等标准通信方式，满足远程监控接入要求。应具备光纤通信接口，可通过Aurora协议等进行设备通信。
8、提供变流器硬件拓扑原理图，变流器控制系统源代码开源。

	11
	50kWDC/DC变流器+储能电池组
	1
	套
	锂电池储能单元，通过充放电控制模拟实现不同线路间能里流动控制，双向DC/DC变换器并机组成对电池储能单元,实现充电、放电，能量控制传输功能，CAN，RS485接口，可与监控系统通讯实现远程控制。
	储能电池组：
1、电芯类型：磷酸铁锂电芯。
2、额定总能量：≥50kWh。
3、配置完整的电池管理系统，具备单体电压、模组温度、电池簇电流、绝缘状态、SOC/SOH及运行状态监测功能。
4、具备充放电功率限制、电池均衡、分级告警、过充、过放、过温、短路、绝缘异常等保护功能，消防与安全配置应符合储能系统相关规范要求。

50kW DC/DC变流器：
1、DC/DC额定功率：≥50kW。
2、支持双向充放电运行，具备恒流、恒压、恒功率等控制模式，并可与直流母线及能量控制系统协同运行。
3、具备输入/输出过欠压、过流、短路、过温、反接等保护功能。
4、具备CAN、RS485等通信接口，可与监控系统通信，实现远程控制和运行状态上传。

	12
	能量控制器
	2
	台
	DC/DC多端口直流互联网络，能量控制器，具备不同能量流向的控制策略模拟实验功能。
	1、能量控制器应面向多端口直流互联网络和储能系统运行控制，具备不同能量流向的控制策略模拟实验功能。
2、应具备数据采集、运行监视、控制优化、策略切换、故障报警、事件记录、报表或曲线显示等功能。
3、支持恒功率、恒压、恒流、下垂控制、峰谷调节、直流电压支撑等典型控制策略或等效策略，可根据试验需要进行参数配置。
4、应能接入储能变流器、电池管理系统、环境监测、消防等相关设备，实现设备状态监测、功率设定、端口启停、策略切换等远程控制。
5、具备遥测、遥信、遥控及与上位机/监控主站通信的能力，具体端口数量、通信接口、对时精度和开放方式根据系统集成方案确定。

	13
	监控软件
	1
	套
	
	1、针对中压和低压动模设备实现设备“四遥”功能，数据可入库，软件具备对时功能，与各动模设备时钟同步。
2、软件包括设备控制显示页面、平台系统总体页面、设备管理页面、故障告警页面等。
3、配置数据服务器一台，硬件配置不应低于：16核/2.5GHz、64G内存、1T硬盘存储。
4、应根据系统集成需要配置交换机、通信管理机等。
5、监控软件开放所集成的各中压和低压动模设备的接口驱动代码，便于二次策略验证与迭代。


备注：
供应商投标时应提供系统拓扑图（系统拓扑图应详细说明系统可实现的不同的运行模式），及设备摆放布局图、电气施工图等。
以上设备数量可根据供应商提供的拓扑图进行调整，但不应低于表中数量。
项目实施要求：供应商应对所供设备的安装、调试、试验过程的合规性及安全性承担完全责任，确保符合国家相关规定，因违反国家相关规定引发的一切后果均由供应商承担。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   3   年，质保期内免费维保不少于   4   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
【填写说明：服务类采购标的请根据实际情况修改。以上内容可根据项目实际情况和市场调研情况调整。】
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  10 名操作人员进行为期至少  30 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 √否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 √否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 √否
如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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