【继续教育学院4、6号楼空调机】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

采购项目为继续教育学院4、6号楼空调机282台，选用直流变频风管式空调系统，室内机为风管式，空调主机放置室外机每层对应室外机位。本次招标应满足4、6号楼空调的正常运行，满足夏季制冷需求，冬季制热需求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)；

2.《多联式空调（热泵）机组》（GB/T 18837-2015）；

3.《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454-2021）；

4.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB 55015-2021) 。

符合国家及地方现行有效规范标准、法律法规及通知文件相关规定，若有最新标准规范出版，应以最新的为准。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：继续教育学院4、6号楼空调机

（二）采购数量及计量单位：  282 台

（三）最高限价：人民币 180  万元。最高限价包括但不限于设备费、运保费、安装费、质保期维保费、拆移机费、管道移位费等。

（四）交付时间：合同签订后 20天内。

（五）交付地点： 采购人指定地点

（六）付款方式：验收合格后付合同总价95%，质保期满后如无任何质量问题，无息付余款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

“★”为必须满足项，否则为无效投标。

“*”项为重点关注指标，不作废标项处理。

(一）技术参数

1.采购设备技术参数

| 序号 | 名称 | *制冷量 | *制热量 | 数量 （套） | 噪音 | *输入功率 | 电源 | *循环风量(m³/h) | 控制器 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准静压风管式空调机 | ≥3.5kW | ≥4kW | 277 | 需符合国家城市区域噪音标准 | ≤3kW | 220V | ≥550 | 有线控制器，墙体安装 | 大金/格力/三菱或同等品质的其他品牌 |
| 2 | 标准静压风管式空调机 | ≥14kW | ≥14.5kW | 5 | 需符合国家城市区域噪音标准 | ≤7kW | 220V/380V | ≥1800 | 有线控制器，墙体安装 |  |

（二）技术要求

★1.所投空调产品为 1 级能效；

2. 机身厚度不高于200mm，机组采用低噪音设计，风机采用全变速低噪音风机；

3.采用直流变频压缩机，制冷工况环境温度：15℃～55℃；制热工况环境温度：-32℃～21℃；

4.空调机组带自清洁模式，配带电辅助加热功能；

5.室外机风机要求噪音低、强度高、耐腐蚀；

6.主机具备压缩机过载保护、出水温度过低保护、出水温度过高保护、吸气低压保护、排气高压保护、风机过载保护、电源保护等；

7.所有辅助材料须符合国标要求；

（以上技术要求以官网宣传截图、宣传彩页或第三方检测机构报告为准）

★8.空调连接管道须为纯铜管；（提供第三方检测机构报告）

(三)其他要求

★1.资质要求：建筑机电安装工程专业承包二级及以上；

★2.制造商或生产厂家针对本项目的授权文件；

3.本项目为交钥匙工程；

4.因本次空调系统更新改造涉及主机安装位置、楼房承重、环境噪音等因素，设计、安装施工方案需双方充分协商，并经学校相关部门审核通过后，方可实施；

5.中标方负责本项目所有新增设备的安装调试，保证整个系统的正常运行；

6.中标方负责本项目前期相关手续的办理及资料的整理移交工作；

7.现场勘察要求：采购人不组织统一勘察，投标人自行进行勘察现场。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期： ≥3年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价；

2.服务响应时间：接到维修电话后30分钟内给予明确答复，4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在8小时内给出合理解决方案；

3.培训要求： 培训人数不少于3人，培训时长不低于3天。

六、采购标的的履约验收标准

| 验收主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 设备数量、规格 | 数量准确、规格、条码、合格证、检测报告无误 |  |
| 2 | 验收设备外观 | 无破损、无变形 |  |
| 3 | 安装材料验收 | 原厂或国家标准 |  |
| 4 | 机组设备安装 | 牢固，无异常抖动，有减震措施，按原厂及国家标准。 |  |
| 5 | 冷媒管安装 | 现场查验，查验安装过程资料。 |  |
| 6 | 排水管安装 | 依据图纸现场查验，无泄漏，保温层紧密无空隙。 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |  |