【大电流长脉冲注入源机动运输子系统集装箱】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购大电流长脉冲注入源项目定制集装箱，合计3套，分别用于超容储能系统的集成安装、发电机与充电机电源系统集成安装、控制系统硬件与操作控制台的集成安装，以下简称储能集装箱，电源集装箱及控制集装箱。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       工业                。
2. 进口产品政策：本采购项目□允许 不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，均须遵守最新的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。
表1所列标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款，凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本技术规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本均适用本技术规范。所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。
表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准
	标  准  号
	标  准  名  称

	GB/T 5338.1-2023
	储能集装箱 第 1 部分：通用技术条件

	GB/T 44026-2024
	集装箱式锂离子电池储能系统技术规范

	GB/T 50065-2011
	交流电气装置的接地设计规范

	GB 50217-2018
	电力工程电缆设计规范

	GB 50017-2017
	钢结构设计标准

	GB 50019-2015
	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

	[bookmark: _Hlk104478637]GB 50222-2017
	建筑内部装修设计防火规范

	GB 51309-2018
	消防应急照明和疏散指示系统技术标准

	GB 50054-2011
	低压配电设计规范

	GB 50116-2013
	火灾自动报警系统设计规范


以上所列标准均以最新版为准。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  大电流长脉冲注入源机动运输子系统集装箱                                                         
（二）采购数量及计量单位：                   3套                                    
（三）最高限价：人民币  99万  元（大写：壹佰零壹万元整              ）
（四）交付时间：合同签订后                       240                       天内
（五）交付地点：   西安交通大学创新港校区3号巨构南厂房                    
（六）付款进度安排：  按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
4.1 总则
本次采购共3套集装箱，分别用于超容储能系统的放置与集成、发电机与充电机电源系统放置、控制系统硬件与操作控制台的放置，以下简称储能集装箱，电源集装箱及控制集装箱。投标方需按照招标方要求（如下）提供方案与设备，并在交付后，依照招标方使用与集成需求提供功能单元在集装箱内的组装、集装箱现场安装与调试工作服务。
[bookmark: _Toc104478156]4.1.1对设计图纸、说明书和试验报告的要求
4.1.1.1图样及图样的认可和交付
a）	所有需经招标方确认的图样和说明文件，均应由投标方在技术协议签订后的4周内提交给招标方认可。供货商在合同签订后须提供下列技术文件，并直接寄送有关各方。
b）	提交的技术文件主要包括：图样类、说明书类、试验报告类三大类。
图样类：布局图、外形图、电气图。
说明书类：使用说明书、其他适用的完整资料。
试验报告类：关键技术指标的第三方测试报告、主要部件的试验报告和标书要求的其他试验报告及行业通用规范提供使用承诺或证明材料。
c）	详细的装箱清单。
2）	投标人免费提供给招标方全部最终版的图样、资料及说明书。其中图样应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证招标方可按最终版的图样资料对所供设备进行维护和方便更换零部件等工作。
3）	招标方的工程师有权对供货商的供货设备图样的不妥之处提出修改意见，对此招标方不承担附加费用。供货商应根据招标方的意见，对图样进行修改并作最终审定认可。
4）	在收到招标方对图样的最终认可之前，供货商提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由供货商自行承担。
5）	图样经招标方认可后，并不能排除供货商对其图样的完整性及正确性应负的责任。
4.1.1.2图样资料应包括的内容
1）总装图：本图应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，应表示设备总体的装配情况，并附电气和机械特性数据。图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置。
2）基础图：应标明成套装置的尺寸、基础的位置和尺寸等。
3）电气接线图：应包括成套装置的内部、外部接线；原理图、端子排图等。
4）安装规范。同时提供电子版图纸一套（可兼容招标方指定AutoCAD版本）。
4.1.1.3对试验报告的要求
产品的试验应符合国家有关规范标准的要求。
投标方应提供下列试验报告：
1）	核心参数第三方检测报告。
2）	出厂试验报告。
3）	主要部件试验报告。
4.1.1.4对说明书的要求
说明书应包括安装、运行、维护和全部附件完整的说明和数据，但须至少包括以下内容：
1）	产品性能指标。
2）	主要零部件的说明。
3）	保管、维护、储运及安装指导的说明。
[bookmark: _Toc104478158]4.1.2备品备件
1）	投标方应提供必备和推荐的备品备件，详见技术规范专用部分。
2）	所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。
3）	所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。
[bookmark: _Toc104478160]4.1.3 安装、调试、性能试验、试运行和验收
1）	合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。
2）	合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。
3）	完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。
4）	设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。
5）	如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
[bookmark: _Toc104478162]
4.2集装箱通用技术要求（需要提供设计证明资料、来料证明资料及相关承诺）
4.2.1舱体结构总体要求
1）集装箱舱体需根据需求做第三方检测，检测单位必须具备CNAS认证。
[bookmark: _Toc389628711][bookmark: _Toc424801049][bookmark: _Toc391320825][bookmark: _Toc424824784][bookmark: _Toc389407321][bookmark: _Toc424801160][bookmark: _Toc424824899][bookmark: _Toc424801345]2）集装箱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。
3）集装箱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。
4）集装箱所有门增加防雨沿，防止雨水回流进入舱体。
5）储能集装箱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能需标准的要求。
6）对于有喷绘要求的舱体，在满足强度的情况下，集装箱外表面应统一、美观，外立面正面喷写集装箱名称。
7）底座结构强度可靠，满足集装箱的承重要求，在吊装过程中不应发生明显变形；且必须满足集装箱整体吊装运输要求。集装箱底座应设计为焊接钢结构形式，推荐槽钢、工字钢、角钢、方（管）钢等符合国标的钢结构材料。集装箱需为整体结构，不接受现场拼接。安装底座应提供焊接固定的方式，并提供产品的精确安装图纸和要求。
底座设计考虑防水结构，确保水不会从底座外部流入内部。
底座设计需要考虑在安装完成之后与基础施工地面槽钢或垫板的焊接要求。
8）集装箱外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤；设计的外壳形状应不易积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；集装箱门采用铰链联结。外壳应防水、防震、防腐、防尘。金属构件应有防锈处理和喷涂防护层。
9）外壳必须密封处理，所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，以确保外壳的防尘、防潮。高压和低压的进出线电缆孔采用绝缘帽，并方便于密封。
[bookmark: _Toc25840608][bookmark: _Toc104478165]4.3集装箱关键技术要求
[bookmark: _Toc104478166][bookmark: _Toc25840609][bookmark: _Toc419406708]4.3.1舱体强度要求
集装箱舱体底架由型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形并耐受相应负荷和撞击；
集装箱骨架主体结构均采用优质钢材，底座骨架主材 Q355B，其余结构Q235，屈服强度>235MPa（提供材料的第三方拉伸试验报告）。外层钢板厚度不得小于2mm（提供材料的第三方试验报告）；集装箱须具备承载设备的底座，由型钢焊接而成，骨架主体结构与底座焊装一体。
储能集装箱参考外形尺寸（允许在满足招标方对超容系统集成的实际需求的情况下调整）：15000mm*3000mm*3000mm（1套），整体设计承重不少于40吨。
电源集装箱参考外形尺寸（允许在满足招标方对供电电源系统集成的实际需求的情况下调整）：8000mm*3000mm*3000mm（1套），整体设计承重不少于30吨。
控制集装箱参考外形尺寸（允许在满足招标方对操作控制系统集成的实际需求的情况下调整）：6000mm*3000mm*3000mm（1套），整体设计承重不少于20吨。
同时设计的集装箱需满足车辆运输的需求，集装箱的外形尺寸及布局图需与招标方进行确认，以实际确认为主。
电气设备舱底板采用花纹钢板，厚度不小于4mm（提供材料第三方试验报告），电气设备舱（一次设备、配电室等）底板上采用防火绝缘胶垫或不发火绝缘材料。
储能集装箱：15000mm*3000mm*3000mm至少 8个专用活动吊耳；电源集装箱8000mm*3000mm*3000mm及控制集装箱6000mm*3000mm*3000mm至少 4 个专用活动吊耳；吊耳材质Q355B，配套加强筋板；
4.3.2 集装箱门板要求
集装箱门板是外壳的一部分，当关上时，应符合对外壳规定的防护等级。
根据进入设备隔离室的方式，把集装箱门板分为两类：
一类是正常操作时需要开启（可移开的面板、门），开启和移开时不需要工具。除非人员的安全已通过合适的联锁装置来保证，否则，此类面板或门应装锁。
所有其它的面板、门或顶板，应装锁或在用于正常操作的门打开之前，它们不能被开启或移开，打开或移开它们需要专用工具。
当操作人员在设备内部或者在其外部对设备进行操作时，应有可靠装置锁定舱门防止其关闭。门锁应采用防锈、防撬、专用挂锁。
（1）保温
集装箱舱体采用双层夹心结构，内部填充物采用建设部许可的（聚氨酯或岩棉）防火保温材料，确保整个集装箱的保温和防火性能。保温层厚度下限：≥50mm A 级防火岩棉（此项提供第三方检测保温层厚度检测报告）。
（2）密封
集装箱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线电缆孔采用敲落孔配密封胶圈或密封件等处理，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件。
[bookmark: _Toc419406709]4.3.3外壳防护等级
集装箱整体防护等级不低于IP54，具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室，设备整体应具备防水能力。
4.3.4抗腐蚀性能(C3)
[bookmark: _Toc419406710]集装箱外壳的防腐必须考虑室外盐雾腐蚀、高湿度、凝露环境、风沙侵蚀及高温极端天气影响。外壳的防腐采用喷环氧富锌底漆防腐，不可选择简单的防腐处理，所有门轴采用集装箱铰链焊接制作，金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。所有的防腐必须有耐腐蚀处理。
集装箱抗腐蚀性能设计不低于C3，涂层干膜总厚度≥160μm，（提供第三方涂层厚度检测报告）；
4.3.5箱体接地
箱体内部设接地铜排，箱体内所有需要接地的设备及外壳均应与铜排可靠连接。门及在正常运行条件下，可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。
集装箱底座须提供4个接地点，该接地点应满足搭接、端子连接等接线方式，并涂刷接地标识符号。
接地导通：舱门与接地铜排导通电阻≤0.1Ω；接地铜排≥ 40×4mm 紫铜排（提供第三方检测接地电阻、接地块检测报告）。
[bookmark: _Toc8406]4.3.6照明系统
每套集装箱设有正常防爆照明灯，应急照明照度设计满足国标要求，在主照明打开时应急照明不工作，主照明断电后应急照明自动切换投入照明。主照明≥200 lx，应急疏散≥1 lx。
[bookmark: _Toc29525]4.3.7视频监控系统
每套集装箱舱内需安装至少2个POE供电视频监控，视频像素不低于200万（1080P）；监控需满足储能标准要求，视频监控需预留网线，网线需采用超五类屏蔽网线，视频监控的型号、通信协议需与招标方进行确认。
[bookmark: _Toc25840614][bookmark: _Toc104478179]4.3.8集装箱电缆通道
[bookmark: _Hlk181802852]集装箱舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。
一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在集装箱内合理布局或在集装箱底部设置电缆夹层。
二次线缆通道应采用金属电缆槽盒（封闭式、防火型），电缆槽盒（封闭式、防火型）布置于集装箱内，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施。
集装箱舱内电缆槽盒应符合现行有关技术标准的要求，其规格、防腐性能等均应满足工程需求及适应于工程地环境条件，其全长均应保证可靠接地。
4.3.9舱体的消防
15米储能集装箱，需配置一套七氟丙烷灭火装置，灭火剂量及要求需满足《GB50370-2021气体灭火系统设计规范》。（提供第三方消防功能模拟（不包含气体喷发试验）检测报告）。控制集装箱和电源集装箱各舱室含隔间各需配套2台干粉灭火器，单台重量不低于5kg，灭火器支架需固定，满足运输需求。
4.3.10空调及通风系统
每套集装箱需配备空调及通风系统，空调运行模式根据舱内温度自动启停。空调设备具备故障报警功能，并将信号通过485通讯上传至监控系统。舱内温湿度传感器实时采集数据，确保环境温度控制在设备允许范围内，避免因高温或结露引发安全隐患，电源及控制集装箱的空调功率都不低于5kW，储能集装箱空调功率不低于7.5kW。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： ≥  3  年，质保期内免费维保≥  3  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  3 名操作人员进行为期至少  2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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