【过程控制实验平台】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购过程控制实验平台8套，主要用于过程控制实验课程的开设，能够通过此设备可实现系统参数测定、单回路控制、串级控制、前馈控制、比值控制等多种控制实验功能。

主要用于本科教学以及毕业设计等。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 过程控制实验平台

（二）采购数量及计量单位： 8套

（三）最高限价：人民币  534000 元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学兴庆校区西一楼 。

（六）付款进度安排： 设备验收合格后付全款 。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）设备实验功能要求（投标供应商需详细列举实验项目）

过程控制系统的组成认识实验（不少于3个）

对象特性测试实验（不少于2个）

单回路控制系统实验（不少于3个）

串级控制系统实验（不少于7个）

工控制组态软件组态控制实验（不少于8个，具有虚实结合两种实验模式）

（二）技术指标要求

1、输入电源：单相三线 AC 220V±10%  50HZ

2、输入功率：≤1.5kw

3、控制信号：电压0～5V、4-20mA；

4、设备重量: 200kg

※5、整体外形尺寸：≤长×宽×高1.75×0.75mm×1.8mm

（三）设备配置

1、整套系统：所有对象及控制系统及上位机系统全部集成在一套台架上；上位控制层系统，实验对象层，检测传感、变送、执行设备，上位控制软件四部分。系统特点:整套系统安放在可移动的综合实验台桌上，小巧且试验装置占地面积小。双路功率可调的循环水泵:一路由电动泵、电动调节阀、流量计组成，另一路由变频器、变频泵、流量计组成

2、对象模拟及控制组件屏：控制屏分上中下两部分，最下面部分为窄抽屉及终端接口，抽屉整体宽度≤70mm；用于存放键盘及鼠标，右边为终端转接口，包含终端带灯电源启动按键、两组USB接口、以太网接口。中间为模拟屏，模拟屏绘制有控制对象的管路连接原理图，图上元器件的布置与实际被控对象的元器件分布相对应，学生在实验时可以很方便地将元器件符号与实物对应起来。同时将各元器件所需要的接线通过接线端子在面板引出，不同的实验需要不同的接线均可通过导线的插接来完成；上面组件屏可放置不同控制组件，最顶面配有双屏显示支架，可放置两个编程计算机显示支架。投标方案需提供设备控制屏设计PDF图纸。

3、智能调节器控制（≥2台）:人工智能仪表具有0.2级精度，采用先进的人工智能算法，无超调，具备自整定功能，线性输出4-20mA;通过设置参数即可选择输入类型，并具有通讯功能;还具有手动输出功能。

4、远程数据采集（≥2台）:主要用于计算机控制，≥8通道模拟量输入模块，输入量为1-5V及≥4通道模拟量输出块，输出信号为4-20mA;

5、储水箱:采用≥2mm厚304镜面不锈钢材料，整体尺寸≤750*526*470mm可储实验用水≥150升，设有液位自动报警系统，当液位低于一定值时，报警并切断水泵电源，避免水泵空转而损坏，在储水箱上方盖有不锈钢网罩，可防止异物进入水箱。

6、实验水箱（≥2台）:实验水箱采用淡蓝色亚克力圆柱形结构，直径≥360mm；高度≥350mm；壁厚≥8mm，水箱底板厚度≥25mm；配有液位传感器接口区、出水口区、溢流口区、前后配有水位指示刻度尺，上下水箱一致，上下水箱均具有进水槽、出水槽和实验槽，有效克服水流的冲击，使液位控制更精确，水箱容积≥20升。

7、液位变送器(压力变送器)（≥2台）:量程为0～5KP，精度为0.5级；带不锈钢隔离膜片，同时采用信号隔离技术，对传感器温度漂移跟随补偿。采用标准二线制传输方式，工作时需提供24V直流电源，输出：4～20mA。

8、流量传感器、变送器（≥4台）：电源输入：DC24V；流量范围：0～1.2m3/h；精度：1.0%；输出：4～20mA。

9、电动调节阀：≥1.3寸OLED液晶创免开盖交互式两步调阀模式、自带按键屏幕无视角限制，独调节阀门开度。304不锈钢阀体、可进行信号快速响应；输出：4～20mA。支持手动、自动两种模式。

10、三相不锈钢水泵（≥2台）:工作电压:220VAC+10%;工作频率:0-120Hz;扬程高达:12m;转速:2800R/min;流量:3m3/H;功率:370W。

11、三菱变频器：功率范围≥0.75KW，输入电源：AC220V，输出：AC3～220v，通用磁通矢量控制，1Hz时150%转矩输出，内置Modbus-RTU协议，内置制动晶体管，具有PID，三角波功能、带安全停止功能

12、管路系统：所有管路系统采用快速接插开关阀，管路直径≥20mm，管路壁厚≥2.8mm，具有不易结冰，保证管路不漏水；各开关阀采用带有0-360度刻度盘及指针一体化专用开关阀，可对实验时开度进行精准把控；学生可根据刻度盘进线准确调节阀开度，方便实验数据记录。投标公司需多提供一套管路开关阀及快速接插管路，投标供应商需提供符合要求的指针刻度盘一体化专用开关阀PDF图形文件。

13、盘管：模拟工业现场的管道输送和滞后环节，配置内径为200mm盘管不锈钢支架，外部安装≥30m盘管，在盘管上有多个不同的检测点，它们的滞后时间常数不同，盘管的出水通过阀门经过涡轮流量计流回储水箱；进出口均配有流量传感器；它可用来完成流量纯滞后控制实验。盘管采用耐用铝塑管，管路直径≥20mm，内径≥16mm，壁厚≥2mm，不易结冰，保证管路不漏水。

※14、实训框架：实验台框架采用一体化结构，整体尺寸：≤1750*750*1800mm（长*宽*高）；整个框架为4040方管不锈钢（方管厚度≥1.5mm）及钣金加工而成，桌体配有3组抽屉，桌体后面配有主机专用放置柜，台面铺≥3mm防静电皮；上部为模拟屏及控制系统组件区及显示器放置区（配显示器支架），整体带承重移动轮。提供一体化过程控制设备整体结构讲解视频，包含尺寸、各个模块的位置、控制屏面板图等。

15、电源配置：采用AC220V输入，配置漏电保护器、启动、停止按钮，交流电源带数字显示指示灯；配置DC 24V/5A直流电源3路，DC 0-5V信号源,DC4-20MA电流信号源，10K、4.7K多圈可调电位器；信号转换电阻250Ω/2W 6组；提供比值、前馈补偿电路模块。

16、互联网智能实验室管理系统：配置互联网智能实验室管理系统软件（教师机触摸控制器统一控制学生机），用户通过认证后登录手机或平板电脑系统，可实现远程对离散设备进行集中式的管理。

1)设备管理要求具有设备电源控制、考核时间设置、报警查看、使用时间、设备报修至少五个子选项，提供系统控制软件运行PDF图形文件。

2)设备控制要求可以同时开启多台或者关闭多台设备；

3)考核设置要求可以设置考试时间，设备在规定的时间内正常运行，时间到后自动关闭设备；

4)报警查看要求可以查看设备的报警类型、次数、最后报警时间和使用时间；

5)系统至少具有两种控制模式，云控和本地。云控可以通过手机或平板电脑进行直接控制和本地液晶屏无线局域网请求指令授权控制；提供云控和本地运行PDF图形文件。

6）安全保护功能：具有过压、欠压、过载、漏电保护功能，能实时进行设备电能数据监控，另外能远程设置过压、欠压等保护值的设定值，

7）大于25台的设备同时或单台控制解扣、脱扣及同时闭合与断开功能，

17、上位机组态软件：上位机组态软件采用国产组态软件平台，组态软件需包含要求的实验界面、程序及对应实验报告及实验数据、指资料。投标供应商需提供软件完整组态界面、实验组态图与实际硬件设备管路图一致，并提供至少包含单容水箱、双容水箱数学模型、串级控制实验、流量滞后实验的实验时发开度、实验过程曲线图等PDF图形文件；且作为后期验收标准，如出现投标与设备数据不一致视为虚假应标。

18、过程控制仿真软件：过程控制组态软件采用仿真技术，包含多种典型过程控制实验画面，与硬件设备配套，可进行单容水箱数学模型、双容水箱数学模型、单容水箱定制控制、双容水箱串级、比值控制等多种数学模型，并将数学模型数据与画面进行联动实现对模型的仿真，软件各个实验模型可进行实验数据及曲线的演示；也可切换为软件外的实际控制器程序去控制软件数学模型，将对象模拟与实际控制器进行虚实结合，实现真实控制器与虚拟对象的结合控制。要求投标供应商提供软件虚拟模拟串级控制和虚实结合的串级控制实验视频演示。

19、过控智能检测仪（整个实训室配置一套）

1）过控智能检测仪外壳采用ABS材料一次性开模成型加工底座机箱而成，分不同实训及测量输入输出接口；需提供设备彩页；

2）面板尺寸≥350mm*宽250mm*高150mm，模块采用喷涂工艺；

3）模块集成±5V/1A、±12V/0.5A，2路0-18V/0.5A连续可调稳压电源；

4）整个检测实训仪一体化PCB设计，集成10款最为常用的仪器（包括万用表、集成IC芯片测量仪、虚拟示波器、虚拟信号发生器、虚拟频谱仪、虚拟逻辑分析仪、可编程I/O等功能。

5）集成电工电子器件测量功能：配有专用检测集成IC芯片系统、RLC及晶体管检测单元两种单元；包含液晶屏、测量接口及芯片测量插座，操作简单，专用测量芯片集成了大量数据库，能够测量电阻、电容、电感、二极管、三极管、常用74系列TTL电平芯片、CD系列COMS电平芯片、LED显示器件、放大器芯片、比较器芯片、时基电路芯片、驱动器芯片、光电偶合芯片、不需要输入芯片型号，即能自动完成识别芯片、测试及显示结果等功能；所有测量一键测量，液晶屏能够实时显示器件好坏、管脚定义等；需提供以上RLC检测及芯片检测指标功能界面PDF图形文件；

6）集成显示软件：模数混合综合实验平台，平台通过USB连接PC，连接简单，便于调试；软件上位机软件供访问多种仪器及测显示模块口（包括示波器、数字万用表、函数发生器、幅频特性分析仪、数据采集卡、频谱图仪、对外供电、逻辑分析仪、脉冲信号发生器、静态输入和输出、多功能数字IO等），通过上位机界面提供交互式的人机接口：显示仪器采集结果，并对仪器进行配置；提供过控智能检测仪指标设备说明书、软件界面等资料。

（四）配套相关软资源库

提供丰富的软件教学资源库，投标供应商提供的软件需无知识产权纠纷，属于正版软件，提供软件升级及维护承诺函。具体参数见下表：

| 配套相关软资源库 |  |
| --- | --- |
| 电工电子仿真软件 | 1.包含直流电路实验、交流电路实验、数字电路、模拟电路实验五大实验仿真 |
|  | 2.包含电阻、电容、二极管、三极管等常见电子元器件学习；其中软件具有器件3D展示、器件规格分类说明等功能，可直观了解各种典型元器件的特点和外观。 |
|  | 3系统使用3D虚拟仿真技术，通过鼠标可以实现在虚拟场景中的漫游和对器件模型的动态控制，从而达到360度无死角观察器件外观细节的效果。 |
|  | 4.提供≥8种电阻（带开关可调电位器、珐琅电阻、排阻、热敏电阻、色环电阻、碳膜可调电位器、贴片电阻、直线滑动可调电阻）3D结构展示，提供软件内至少2种器件结构三维图。 |
|  | 5.提供≥8种电容（半可变电容、瓷介微调电容、涤纶电容、电解电容、独石电容、可变电容器、云母电容、贴片电容）3D结构展示，提供软件内至少2种器件结构三维图。 |
|  | 6.提供≥6种二极管（检波二极管、快恢复二极管、整流桥、稳压二极管、整流二极管、整流二极管金属封）3D结构展示，提供软件内至少2种器件结构三维图。 |
|  | 7.提供≥7种三极管（单相可控硅、低频放大管、功率三极管、三极管3DG6X、三极管BT33X、三极管S9011）3D结构展示，提供软件内至少2种器件结构三维图。 |
|  | 8.实验单元部分包含实验选择、仪表选择、模块选择、实验接线、实验调试、操作指南6个部分，提供软件包含菜单功能截图。 |
|  | 9.需要仪器测量的可进行虚拟示波器、信号源操作、测量数据，并且将实验指导书嵌入到三维仿真软件。 |
|  | 10.包含单级放大电路、二级放大电路、比例求和运算电路、积分和微分电路、电压比较电路；三相交流电路电压、电流的测量、三相电路功率的测量、功率因数及相序的测量；基尔霍夫定律的验证、叠加原理的验证、电压源与电流源的等效变换、戴维南定理和诺顿定理的验证、RC一阶电路的响应测试、数字电路等实验。提供至少2个实验内容功能截图。 |
| 工业电气自动化仿真软件 | 1.软件包含PLC控制仿真场景及基本电机控制器件及拖动控制学习内容;提供软件相关自主软件著作权证书。 |
|  | 2.通过鼠标的控制，实现场景模型的放大、缩小、旋转、移动；系统画面清晰。 |
|  | 3.能够进行模拟运行PLC实验，也可以进行虚实结合实验（与真实PLC数据连接）。 |
|  | 4.至少包含多自由度机械手、机械自动冲压、物料输送分拣、码垛堆积控制、自动仓储控制、四自由度机械手控制场景，场景对象的执行器和传感器能够实时有指示灯显示状态；提供至少3种场景模块功能截图。 |
|  | 5.PLC虚实仿真软件支持西门子1200、1500、三菱FX3U、FX5U、信捷等多种PLC，提供软件支持的各种PLC通信功能模块截图。 |
| 多电机仿真平台 | 1.电机仿真平台包括直流电机、异步电机、同步电机三个部分。 |
|  | 2.软件包含能够实现他励直流电动机的起动实验、他励直流电动机的调速实验、他励直流电动机的工作特性曲线、他励直流电动机的调速特性曲线、他励直流电动机的机械特性曲线；异步电机负载试验、绘制异步电机特性曲线实验、异步电机变频调速实验、绘制异步电机变频调速特性曲线实验；同步发电机空载特性曲线、同步发电机短路特性曲线、同步发电机并网操作、同步发电机有功功率调节等实验。 |
|  | 3.结合实际电机控制及特性特点，通过MATLAB/SIMULINK建立多种电机控制模型，学生可通过matlab界面进行控制参数的输入一个电机的基本参数，并运行模型得到电机特性参数，与实际设备的电机特性参数进行对比。 |
|  | 4.提供直流电机起动、直流电机工作特性、异步电机特性、空载、短路、调速实验仿真多个实验演示视频。 |
| 数字逆变仿真设计应用实验仿真软件 | 1.能够搭建一个从逆变器的核心控制电路、主电路到监控电路、逆变控制策略的算法编写及多级逆变电路组合控制场景的仿真实验模型。 |
|  | 2.采用基于下垂控制的交流孤岛逆变网络系统仿真模型，包含逆变器的多级电源、模型线路阻抗、下垂电力电子逆变器器、采集观测模块。 |
|  | 3.模型可进行单个逆变器的封装模块的实验模型，单个逆变器仿真模型包含三相逆变器的电路原理模块、逆变器输入直流电源模型参数可自由输入、单个采集模型、LRC滤波模型。 |
|  | 4.单个电力电子逆变器模型还包含数据反馈采集模块、电压PI控制器、电流控制器、DQ到三相反变换控制器进行三相反馈，在通过算法进行逆变器算法的策略运行验证。 |
|  | 5.各个部分都能通过监控模块进行波形和数据，控制部分能实时监控PWM及SPWM的输出波形数据等；需提供逆变器的多级电源、模型线路阻抗、下垂电力电子逆变器器、采集观测模块；模型可进行单个逆变器的封装模块的实验模型截图。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 3  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |