【泳池专用柜式除湿机】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购泳池专用柜式除湿机8套，包括已有墙体拆除、设备基础施工、现场管线安装调试等，用于50米标准8道泳池游泳馆空气中的湿度控制。在除湿机工作过程中冷媒吸收的潜热，经空气冷凝器对除湿后的干冷空气进行再热。在整个除湿过程中，热能得到了回收并被循环利用，从而保证了泳池场馆里的空气温湿度。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

2.□本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：泳池专用柜式除湿机

（二）采购数量及计量单位：8套

（三）最高限价：人民币90万元。

（四）交付时间：合同签订后30天内。

（五）交付地点：西安交通大学兴庆校区游泳馆。

（六）付款进度安排：验收合格后付款。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.单套恒温除湿热泵产品主要技术参数（参考品牌：赛科浦、艾克顿、斯诺芬或不低于同档次品牌）

| 性能数据 | 参数 |
| --- | --- |
| 除湿量（kg/h） | ≥30 |
| 送风量（m³/h） | ≥7500 |
| 机组额定功率（kw） | ≥13 |
| 压缩机型式 | 全封闭涡旋式 |
| 空气过滤器形式 | 高效多级过滤器 |
| 蒸发冷凝器 | 翅片管式、亲水膜铝翅片（防腐涂层） |
| 电源 | 3N-50Hz380V(三相五线制） |

上述参数需要提供生产厂家出厂检测报告。

2.功能及性能要求

1）水盘管在1.6Mpa工作压力下能正常运行，符合AHRI的有关标准和规定。

2）8台除湿机能够联动控制，采用PLC控制器，湿度范围RH10%-99%可调，控制精度5%。

3）运行时噪音值≤50dB

4）过滤器能有效的吸附作用除去制冷剂中的水份、焊渣、有机酸等。

5）面板采用复合结构，要求防止漏气及凝结水滴。

6）在机组最大静压下，面板应能承受持久的扭曲，大风量型的单除湿热泵机组漏风率小于2%。

7）电动机和风机应装配在一个共用底座上，底座下应设必须的减振器。

8）送风口应选用射流风口。

3.已有墙体拆除

1）在进行墙体拆除工作前，需依据除湿机的安装设计方案，精准确定拆除墙体的具体位置、尺寸及范围。拆除范围应满足除湿机的安装空间需求，包括设备本体的安装空间、周边的检修通道空间以及管道和线路的铺设空间。

2）对需拆除的墙体进行结构安全评估，确保拆除行为不会影响建筑物的整体结构稳定性。若拆除的墙体为承重墙或对建筑结构有重要影响的墙体，必须提前制定加固方案，并经过专业结构工程师的审核和认可。

3）拆除作业应采用合适的工具和方法，避免对周边建筑结构和设施造成不必要的损坏。拆除过程中要做好防尘措施，设置有效的围挡和吸尘设备，减少粉尘对室内环境和其他设备的污染。及时清理拆除产生的建筑垃圾，保持施工现场的整洁，确保通道畅通。

4.设备安装要求

1）除湿机应安装在通风良好、便于空气循环的位置，确保其除湿效果的充分发挥。安装位置应远离热源、避免阳光直射，且周围无遮挡物阻碍空气流通。考虑到设备的维护和检修需求，安装位置应预留足够的操作空间，周围至少保留0.8-1米的通道，以便于设备的日常检查、维修和零部件更换。

2）根据除湿机的重量和尺寸，制作牢固的安装基础。基础应平整、水平，能够承受设备运行时的重量和振动。使用合适的固定件将除湿机牢固安装在基础上，确保设备在运行过程中不发生位移或晃动。对于较大型的除湿机，可采用膨胀螺栓等进行固定。

3）管道连接应严格按照设计要求和设备说明书进行，确保管道的材质、规格符合要求，连接紧密、无泄漏。管道的走向应合理，尽量减少弯头和阻力，保证除湿机的正常运行。电气线路的敷设应符合电气安全规范，选用合适的电线电缆（参照附件1选择）。线路应做好防护措施，避免受到机械损伤和潮湿环境的影响。接线应牢固、正确，确保除湿机的电气控制系统正常工作。

4）随设备提供足够的易损件清单及数量。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：≥3年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是☑ | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

附件一：

| 修缮工程材料品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| 一、土建材料(未注明以图纸为准） |  |  |
| 1 | 乳胶漆、油漆 | 立邦漆净味120二合一无添加、多乐士A991家丽安净味、三棵树康家净味 |
| 2 | 地砖、内墙砖 | 东鹏、冠珠、欧神诺、蒙娜丽莎、欧美、马可波罗、简一 |  |
| 3 | 水泥 | “盾石”、冀东水泥、尧柏水泥、海螺 |  |
| 4 | 铝扣板 | 欧陆、联兴、法狮龙 |  |
| 5 | 铝单板 | 科莱思诚、联兴、正一、七色SEVEN |  |
| 6 | 防火门、防火卷帘 | 秦龙、蓝盾、华中、永固 |  |
| 7 | 洁净板 | 西安金工、陕西秦净源、江苏林森、西安福美、华翱 |  |
| 8 | 成品木门（含门套） | 北京欧宝丽、象牌、金丰、TATA、美心、大华木器 | 材质要求：门扇：1.芯板，E1级实木填充；2.饰面板：3mm（表面贴木皮、烤漆） 门套：基层为E1级实木多层，饰面要求同门扇 |
| 9 | 防盗门 | 盼盼、王力、步阳 |  |
| 10 | 轻钢龙骨、矿棉板 | 龙牌、船牌、泰山、星牌 |  |
| 11 | 石膏板 | 龙牌、泰山牌、船牌 |  |
| 12 | 阻燃板 | 千年舟、莫干山、勇盾、兔宝宝、佳德赛、林岛 | E1及以上环保 |
| 13 | 欧松板 | 兔宝宝、莫干山、圣松山、伟业、林岛 | E1及以上环保 |
| 14 | 木工板、饰面板 | 兔宝宝、莫干山、林岛、佳德赛 | E1及以上环保 |
| 15 | 铝塑板 | 山东七色、上海华源、上海吉祥 | 32-38丝铝塑板 |
| 16 | 木地板 | 圣象、菲林格尔、大自然、德尔、欧圣 | 多层实木 |
| 17 | 钢材 | 宝武、八一、龙钢、酒钢、首钢、长治 |  |
| 18 | 塑钢门、窗 | 高科、海螺、实德 |  |
| 19 | 玻璃 | 鑫兴、洛玻、兰玻、耀华、台玻 |  |
| 20 | 铝合金门窗 | 西飞、西航、兰铝、凤铝、高科、中旺 |  |
| 21 | 门窗五金件 | 春光、浙江宝鑫、坚朗五金、国强、窗友 |  |
| 22 | 防水材料 | 雨中情、科顺、东方雨虹、西牛皮、德高 |  |
| 23 | 塑胶地板 | 阿姆斯壮、得嘉、LG、洁福 |  |
| 24 | 商品混凝土 | 二级及以上资质商品混凝土企业合格产品 |  |
| 25 | 黑板 | 河北海捷、长沙华楚、石家庄科达 |  |
| 二、电气材料(未注明以图纸为准） |  |  |
| 1 | 强弱电开关、插座 | 雷士、TCL-罗格朗、ABB、西门子、西蒙 |  |
| 2 | 照明、应急灯具 | 雷士、欧普、三雄极光、飞利浦 |  |
| 3 | PVC线槽、线管 | 宝硕、联塑、中财、川路 |  |
| 4 | 电线电缆 | 上上、无锡喜爱、明珠 |  |
| 5 | 配电箱、配电柜、低压开关柜 | 陕西天成电器有限公司、西安新兴电气有限公司、新力源、中机电气、交大思源电器 | 成套厂家 |
| 6 | 配电柜内元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 7 | 智能电表 | 爱博精电、科德、正泰、许继仪表、德力西 |  |
| 8 | 低压封闭式母线槽 | 镇江圣诺 江苏美联集团、江苏万奇 |  |
| 9 | 载客电梯 | 三菱、莱茵、日立、通力、蒂森克虏伯 | 配置要求中档及以上配置：主要设备产地要求：曳引机（原装整机进口）门机（原装整机进口）控制柜（原装整柜进口）光幕（原装整件进口） |
| 10 | 空调 | 格力、大金、日立 |  |
| 11 | 开水炉 | 永宸、荣事达、北京宏华 |  |
| 12 | 换气扇 | 松下、正野、奥普 |  |
| 13 | 监控摄像头 | 海康威视、宇视、泰科安防、天地伟业 |  |
| 14 | 网线、光纤 | 大唐电信、安普、朗讯、紫光、西蒙 |  |
| 15 | 交换机 | 思科、华为、锐捷、普联 |  |
| 16 | 火灾报警设备及器具 | 海湾、青鸟、利达、上海松江 |  |
| 三、水暖材料(未注明以图纸为准） |  |  |
| 1 | 卫生洁具 | 惠达、TOTO、科勒、美标、九牧 | 配件原装 |
| 2 | PPR给水管、配件 | 日丰、雄塑、联塑、伟星、中财 |  |
| 3 | 消防水箱 | 江苏铭星、安徽舜禹、陕西汇丰智水 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 惠达、TOTO、科勒、美标、九牧 |  |
| 5 | 各类阀门 | 玉环中玉、埃美柯、上海冠龙、白湖、上海高压 |  |
| 6 | PVC排水管 | 宝硕、中财、高科、联塑 |  |
| 7 | 铸铁散热器 | 冀县春风暖气片、陇星集团“陇星” 、山西清徐“学栋”暖气片 |  |
| 8 | 铜铝复合散热器 | 森德（中国）暖通设备有限公司“森德” 陇星集团“陇星” 努奥罗（中国）有限公司“努奥罗” 北京佛罗伦斯散热器有限公司“佛罗伦斯” |  |
| 9 | 过滤器 | 玉环中玉、上海冠龙、埃美柯 |  |
| 10 | 自力式平衡阀 | 玉环中玉、上海冠龙、埃美柯 |  |
| 11 | 无缝钢管 | 莱钢、宝武钢铁、包钢 |  |
| 12 | 焊接钢管、镀锌钢管、钢塑复合管 | 天津利达钢管有限公司 河北东升集团公司 天津友发钢管 |  |
| 13 | 波纹补偿器 | 中航、南通艾迈特、三力 |  |
| 14 | 钢丝网骨架PSP管 | 东方五十年、联塑、伟星 |  |
| 15 | 柔性抗震铸铁排水管 | 颖河牌、新光、“H”牌 |  |
| 16 | 普通消火栓箱 | 秦北消防、万力达、四川森田 |  |
| 17 | 水泵 | 凯泉、熊猫、连成、上海东方、南方泵业、广一泵业 |  |
| 18 | 风机 | 河北科力、山东中大、靖江金水利、格瑞德 |  |
| 注：表中所列材料，应选用其品牌的中高档产品；表中未列出的材料，应使用国内知名一线品牌，且须经建设单位和使用单位认可。 |  |  |