[bookmark: _Toc38367762]【脉冲高压电缆及其插接件】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目拟采购脉冲高压电缆及其插接件，脉冲高压电缆主要实现将高功率电脉冲安全可靠传输，用于实现高压脉冲源和杆箍缩负载可靠电气连接；脉冲高压电缆插接件置于电缆两端，分别用于连接高压脉冲源和负载。脉冲高压电缆及其插接件配合使用，实现高功率电脉冲的传输和可靠绝缘连接。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，电缆需满足相应的国家标准，具体包括但不限于以下国家相关标准和行业标准：
GB/T 11017.2-2024 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件，第2部分：电缆
GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术，第1部分：一般定义及试验要求
GB/T3048-2025 电线电缆电性能试验方法
GB/T3956-2008 电缆的导体
JB/T8137-2013 电线电缆交货盘
GB/T6995-2008 电线电缆识别标志
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 脉冲高压电缆及其插接件                                
（二）采购数量及计量单位： 1000米600kV脉冲高压电缆、配套电缆插接件60个    
（三）最高限价：人民币  228万元 （大写：  贰佰贰拾捌万元整                  ）
（四）交付时间：合同签订后  360  天内
（五）交付地点：  陕西省西安市西安交通大学（西安市碑林区火炬路37号电气工程学院）            
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：                                                 。
表1 脉冲高压电缆及其插接件采购清单(需分项报价)
	系统
	关键部件名称
	功能
	数量
	交付形式

	600kV高压电缆
	高压电缆
	用于高功率电脉冲安全可靠传输
	1200米
	根据应用场景需要，按照采购方指定电缆长度（8~20米范围内），与60个电缆插接件组合为30根电缆交付；剩余采用电缆盘形式整体交付，单根电缆长度由采购方根据需要指定

	配套电缆插接件
	高压电缆插接件
	用于电缆与脉冲源、负载之间连接
	60个
	



四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
脉冲高压电缆及其插接件采购内容包括两部分：一是脉冲高压电缆，用以高压电功率安全可靠传输；二是配套电缆插接件，用以实现脉冲高压电缆与脉冲源、负载之间的连接。采购内容之间的关系如图1所示。
[image: ]
图1 脉冲高压电缆及其插接件功能原理图
电缆和电缆插接件的技术要求、功能性指标参数具体如下：（★为必须满足项，不满足将导致无效投标）
1、600kV脉冲高压电缆
600kV脉冲高压电缆用以纳秒脉冲高压电功率安全可靠传输，是本次采购的核心产品。典型的脉冲电缆主要结构如图2所示，其中导体采用软态独根导体、半导电屏蔽层采用超细滑乙烯基半导电料、绝缘采用超洁净、特高压、低熔指乙烯基绝缘料；金属屏蔽采用编织屏蔽；护层采用高耐磨、高耐油、高抗撕、耐低温护套材料。
[image: ]
图2 脉冲高压电缆主要结构
其技术与功能性指标具体如下：
★1.1绝缘能力方面，在高功率电脉冲作用下绝缘可靠，电功率传输过程中不可出现闪络、击穿等。要求脉冲高压电缆在数十纳秒脉宽高压电脉冲作用下，电缆耐压不低于600kV。
★1.2结构尺寸方面，在较小直径参数内实现可靠工作，要求电缆最外层直径不大于38mm。
★1.3柔韧性方面，电缆能够在较小尺寸范围内进行弯折，方便狭小空间的布放，要求电缆弯折半径小于1m。
★1.4导体芯线采用单芯铜导体，导体直径不小于5mm，材料纯度不低于99.99%；接地层采用金属网状结构，波阻抗为50欧姆；要求电缆接地层采用金属网状结构。
1.5 绝缘材料采用超净交联聚乙烯料，绝缘料无大于 100μm 的杂质；半导电屏蔽层采用超光滑交联型料；半导电层应均匀地包覆在导体上，并与绝缘层牢固地粘结。半导电层与绝缘层的界面应光滑，无明显尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。
1.6 导体芯线、芯线与半导体层、半导体与主绝缘层之间均良好阻水阻气，可实现电缆两端0.5MPa压力差下的气密性和水密性。
1.7 电缆在典型野外环境可靠工作，典型参数为：零下40℃至零上60摄氏度可靠工作；戈壁砂砾环境拖拽布放等情况下结构可靠。
1.8提供数十纳秒脉冲前沿、不低于600kV的测试结果，验证其在快脉冲高压条件下的绝缘可靠性。
 
2、配套电缆插接件
配套电缆插接件主要用于柔性高压电缆与高压脉冲源的高压连接、与辐射转换器件的高压连接，确保高压连接区域的气密性、水密性，同时确保连接区域水、气与电缆本体结构的隔离。其技术与功能性指标如下：
2.1绝缘能力方面，在高功率电脉冲作用下绝缘可靠，电功率传输过程中不可出现闪络、击穿等。电缆插接件耐脉冲高压不低于600kV，考核1000次不得出现绝缘失效。
★2.2结构尺寸方面，在较小直径参数内实现可靠工作，电缆插接件直径不大于30mm，根据高压脉冲源、辐射转换器件的结构参数设计接口结构，确保安装便捷可靠。
2.3 电缆插接件安装便捷可靠，采用活套法兰等结构设计，确保接地、气/水密封等性能良好。气体密封压力不小于0.5MPa。
2.4 控制电缆插接件结构参数，减小电缆插接结构电感和电容参数，避免造成电脉冲波形畸变；
2.5 电缆插接件端部设置可伸缩电极，电缆插接件端部伸缩电极可伸缩长度不小于5mm，确保一定结构参数范围内可靠安装；
2.6 电缆插接件或其对接结构上附属设计注水、注气接口，注水、注气接口采用气路快插结构。
2.7 电缆插接件绝缘材料耐水、耐六氟化硫、耐六氟化硫电离产物腐蚀。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于 3 年，质保期内免费维保不少于 2  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料；免费为用户培训至少  1  名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查，提供盖章版纸质材料。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》或《培训照片》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	随机抽查脉冲高压电缆和插接件进行测试，验证测试技术指标。

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
需提供体现关键部件、器件技术指标的纸质报告，具体包括但不局限于：高压电缆、插接件等。
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