机房UPS电源及电池更新采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次项目拟采购3台80KVA UPS、配套电池及UPS主机备件1套。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合以下标准：

- GB 50174-2017 《数据中心设计规范》

- YD/T 2165-2017 《通信用模块化交流不间断电源（UPS）》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    兴庆校区机房设备更新

（二）采购数量及计量单位： 3套 80KVA模块化UPS及配套电池

（三）最高限价：人民币98万 元。

（四）交付时间：合同签订后    60   天内。

（五）交付地点：   西安交通大学兴庆校区指定位置            。

（六）付款进度安排： 货到安装调试验收合格后付清全款。合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，在验收合格1年后无任何质量问题无息返还。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

技术指标标有“★”条款须完全满足，并提供所要求的证明文件，否则将废标。标有“▲”标注部分为评分关键性条款，须详细应答，并提供相对的证明文件，否则不得分。具体指标参数如下：

| 规格及数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 80KVA 3台 | - ★本次拟购买为3台模块化UPS，每台UPS配置2个≥40kVA功率模块，且可扩展到4个以上相同功率模块； - UPS内置输入、输出、维修旁路断路器； - ▲单功率模块高度≤3U； - 输入电压：285～475V；输入频率：40Hz～70Hz； - ▲25%～100%负载率下，UPS输入功率因数≥0.997。投标方需提供本指标投标产品的泰尔检验报告或权威第三方机构检测报告； - ▲UPS系统效率要求： - 额定负载下，系统效率≥96%； - 50%负载下，系统效率≥96.5%； - 30%负载下，系统效率≥95.5%; 投标方需提供本指标投标产品的泰尔检验报告或权威第三方机构检测报告； - ▲全中文操作界面应采用≥9英寸液晶触摸屏；投标方需提交产品彩页或产品规格说明书； - 尺寸：≤W600xD1100xH2000mm； - ▲噪音：≤60 dB（额定功率160KVA下），提供本指标投标产品的泰尔检验报告或权威第三方机构的检测报告。 |
| 配套电池3套 | 每套电池指标要求如下： - ★电池须接入已有动环监控系统，能对每台锂电柜及单个电芯的运行状态进行统一监控管理； - UPS电池标称电压≥512VDC； - ★锂电模块规格≥64V 70Ah；单套锂电模块数量≥8块；标称能量≥35.84kWh； - ▲锂电柜支持最多安装锂电模块数量≥16块，系统容量≥140Ah（标称能量≥71.68kWh）； - 显示方式为：≥7英寸液晶触摸屏； - 维护方式：前操作前维护； - 电池柜尺寸：≤W600xD1000xH2000mm； - 走线方式：上走线； - ▲锂电池电芯材料应为磷酸铁锂，提供彩页等相关证明； - 电池机柜采用直流专用断路器，提供实物照片证明； - ▲电芯的安全测试项目应包括但不限于：高度模拟、温度试验、振动测试、冲击测试、外部短路、挤压测试、强制放电测试等并提供第三方测试报告； - 采用RS485通信方式与外部进行数据交互，可以监测系统的电压、温度、电流等运行状态； - ▲锂电池柜应标配电池管理系统（BMS），提供相关证明材料； - ▲认证要求：具备UL9540A、ROHS认证、UN38.3等认证，提供认证报告。 |
| UPS主机备件1套 | ★适配创新港数据中心机房维谛600KVAUPS用功率模块组件一套。需要确保供货的备件为原厂正品，提供原厂出具的证明文件。 |

项目实施交付要求：

1、本次采购的3套UPS及配套电池要求接入动环监控系统。

2、要求针对本次项目全部设备实施安装由UPS原厂工程师负责，确保更换后UPS正常运行。

3、此项目为交钥匙项目，方案设计实施、原有设备的拆除、设备安装、接入动环监控系统、调试等所涉及到的费用均包含在总体费用内，采购单位将不在另行支付任何其他费用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  原厂质保≥ 5年，中标后，投标人应提供投标人与原厂签订的针对本项目3套UPS及电池的原厂质保服务合同。免人工服务费，免上门服务费。质保期内每年提供12次原厂工程师上门巡检（上门巡检的工程师需为原厂工程师，甲方有权每次巡检时审查工程师证件）对设备进行全面检查。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少 3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |