[bookmark: _Toc38367762][bookmark: _Hlk240466183]【西安交通大学兴庆家属区和雁塔家属区电梯更换】
采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK1]本次招标采购为西安交通大学兴庆和雁塔家属区电梯更换项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的实用性及适用性，选择高质量的设备来投标，投标人应以技术先进的设备、优良的质保、维保服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争力，为住户提供安全可靠的乘梯环境。采购数量及计量单位：标段一： 12部电梯分别是18层6部；20层2部；22层1部；23层3部。
标段二：2部22层电梯

（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：           工业            。
[bookmark: OLE_LINK15]2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
标段一：
（一）采购项目名称：西安交通大学兴庆家属区和雁塔家属区电梯更换标段一
（二）采购数量及计量单位：  12台   
（三）最高限价：420万元 
最高限价包括但不限于设备费、运保费、安装调试费、验收检验费、旧梯拆除与运输费用、旧井道整理费用、保持原装修及恢复、质保期维保费及年检费（含复检费）等。
（四）服务时间：施工期限为45天内，具体施工起始时间以采购人通知开始时间为准； 
（五）服务地点：  西安交通大学兴庆家属区  
（六）付款进度安排：□ 按采购文件要求。
[bookmark: OLE_LINK2]					   其他要求：1.合同签订前，中标人须向采购人缴纳中标价10%作为履约保证金，质保期满如中标方无因此项目引起的产品质量问题、债权债务、投诉追责处罚及赔付、法律诉讼等行为，考核验收合格后，由中标单位提出书面退款申请后，甲方无息退付履约保证金。
2. 付款方式：货到安装调试验收合格，办理所有相关证件后由学校支付，在验收合格后支付政府补贴以外的货款，政府补贴部分在补贴到账之后由学校完成支付。

标段二：
（一）采购项目名称：西安交通大学兴庆家属区和雁塔家属区电梯更换标段二  
（二）采购数量及计量单位：  2部   
（三）最高限价：人民币  100万 元
[bookmark: OLE_LINK12]（四）交付时间：合同签订后  45  天内
（五）交付地点：雁塔家属区医学北院西一楼 
（六）付款进度安排：□ 按采购文件要求。
					   其他要求：1.合同签订前，中标人须向采购人缴纳中标价10%作为履约保证金，质保期满如中标方无因此项目引起的产品质量问题、债权债务、投诉追责处罚及赔付、法律诉讼等行为，考核验收合格后，由中标单位提出书面退款申请后，甲方无息退付履约保证金。
2. 货到安装调试验收合格，办理所有相关证件后由学校支付，在验收合格后支付政府补贴以外的货款，政府补贴部分在补贴到账之后由学校完成支付。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
以下标*号项为实质性要求，不响应或负偏离为无效投标。
标段一：1. 技术参数：
	楼号
	西安交通大学一村1舍

	电梯数量
	2台

	额定载重量
	≥1000kg

	额定速度
	≥1.75m/s

	层/站/门
	20/20/20

	服务楼层
	1层至20层*2

	楼层层高
	一层3800mm
二-十九层3000mm
二十层4400mm

	井道净尺寸
	2200mm*2170mm（以实际测量为准）

	基坑净深度
	1600mm

	顶层净高度
	4400mm

	开门尺寸
	900mm*2100mm

	开门方式
	中分

	轿厢要求
	满足井道尺寸安装要求，轿厢内部净高≥2300mm

	
	轿厢净面积≥2.4㎡

	*电梯类型
	曳引驱动乘客电梯




	楼号
	西安交通大学一村33舍

	电梯数量
	2台

	额定载重量
	≥1000kg

	额定速度
	≥2.0m/s

	层/站/门
	23/23/23

	服务楼层
	-1层至22层*2

	楼层层高
	负一层4600mm
一层2100mm
二-二十一层2700mm
二十二层2700mm

	井道净尺寸
	2100mm*2100mm（以实际测量为准）

	基坑净深度
	1650mm

	顶层净高度
	2700mm

	开门尺寸
	[bookmark: OLE_LINK6]900mm*2100mm

	开门方式
	中分

	轿厢要求
	满足井道尺寸安装要求，轿厢内部净高≥2300mm

	
	轿厢净面积≥2.4㎡

	*电梯类型
	曳引驱动乘客电梯




	楼号
	西安交通大学一村34舍

	电梯数量
	2台

	额定载重量
	≥1000kg

	额定速度
	≥2.0m/s

	层/站/门
	23/23/23

	服务楼层
	-1层至22层*2

	楼层层高
	负一层4600mm
一层2100mm
二-二十一层2700mm
二十二层2700mm

	井道净尺寸
	2100mm*2100mm（以实际测量为准）

	基坑净深度
	1650mm

	顶层净高度
	2700mm

	开门尺寸
	900mm*2100mm

	开门方式
	中分

	轿厢要求
	满足井道尺寸安装要求，轿厢内部净高≥2300mm

	
	轿厢净面积≥2.4㎡

	*电梯类型
	曳引驱动乘客电梯




	楼号
	西安交通大学三村32舍；三村33舍；三村34舍

	电梯数量
	6台

	额定载重量
	≥1000kg

	额定速度
	≥1.75m/s

	层/站/门
	18/18/18

	服务楼层
	1层至18层*6

	楼层层高
	一层3800mm
二-十层3000mm
十一层4590mm

	井道净尺寸
	2200mm*2315mm（以实际测量为准）

	基坑净深度
	1530mm

	顶层净高度
	4590mm

	开门尺寸
	900mm*2100mm

	开门方式
	中分

	轿厢要求
	满足井道尺寸安装要求，轿厢内部净高≥2300mm

	
	轿厢净面积≥2.4㎡

	*电梯类型
	曳引驱动乘客电梯


标段二：

	序号
	位置
	医学北院西一楼

	1
	电梯数量
	2部

	2
	层/站/门
	22层/22站/22门  

	3
	服务楼层
	1层至22层*2

	4
	提升高度
	2部均为63000mm

	5
	井道净尺寸
	2部均为2200 * 2100 mm

	6
	基坑净深度
	2部均为2200mm

	7
	顶层净高度
	2部均为5400mm

	8
	开门尺寸
	标准

	9
	开门方式
	中分

	10
	*载重
	2部均为1050 KG

	11
	轿厢要求
	轿厢内部净高≥ 2500 mm

	
	
	深1400mm 宽1600mm 高2500mm

	12
	*电梯类型
	曳引驱动乘客电梯

	13
	对重位置
	后置（以中标单位出具图纸为准）

	14
	*速度
	2部均为2 m/s

	15
	*控制方式
	并联

	16
	是否有机房
	是



以上规格具体尺寸按现场测量为准
2. 配置及装饰要求：
1)电梯配置要求
a. 控制系统：全电脑模块化交流变频调压调速, 串行通讯系统；
[bookmark: OLE_LINK5]b. 曳引机：永磁同步无齿轮；
c. 门机系统：永磁同步变频门机系统；
*d. 电梯主要部件包括但不限于曳引机、控制（柜）整柜、门机整机、安全钳、限速器的配置为原厂原品牌；
[bookmark: _Toc325628277]2)装饰要求（档次不低于以下要求）
轿厢发纹不锈钢材质均需通过盐雾处理
[bookmark: _Hlk216791824]轿厢前壁、侧壁、后壁：均为发纹不锈钢+抗指纹或磨砂不锈钢，前壁、后壁公称厚度≥1.5mm；侧壁侧公称厚度≥1.2mm.
小门套：均为发纹不锈钢+抗指纹；
地坎：为硬质铝合金；
楼层显示器：采用发纹不锈钢+抗指纹，配大型微触式不锈钢按钮，楼层LED点阵式显示，带方向指示器。
轿厢内：轿厢四周全部为发纹不锈钢，公称厚度≥1.2mm；后壁中间一块为镜面不锈钢，公称厚度≥1.2mm；后壁配发纹不锈钢圆形扶手一根；
轿门：为发纹不锈钢中分门，公称厚度≥1.2mm，轿内操纵箱为发纹不锈钢面板，配大型微触式不锈钢按钮，多媒体显示屏带方向指示安装于轿内双侧（由内向外看）、紧急呼叫按钮、开关盒等设施；
轿顶：要求简洁大方，协调美观，配有LED灯光照明，轴流风机（投标人须提供的产品样本不少于3种样式供招标人自由选择，价格不做调整）；
地板：均为耐磨大理石地板（投标人须提供的产品样本不少于3种样式供招标人自由选择，价格不做调整）；
3)材质要求
层门、轿门和轿厢 
a.层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料； 
b.更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称 厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金 属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮 合深度不小于15mm。 
导轨: 配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1 应当不小于89mm。 
悬挂系统 
a.在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或 者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限 不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次； 
b.采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴 包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检 查和维护保养要求的标识； 
c.对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与 轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或 者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位 置设置指示标志）； 
d.反绳轮应当采用金属材质。 
对重块和轿厢配重: 对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。 
缓冲器: 不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。
[bookmark: _Hlk130909953]3.功能性需求：
*兴庆校区一村1舍.一村33舍.一村34舍.三村32舍.三村33舍. 三村34舍12台电梯均采用并联方式、并具有以下功能；
1) 全集选控制运行功能；
2) 超载启动报警；
3) 超速电气保护功能；
4) 电梯受阻失速保护；
5) 五方通话:（必须满足国家关于五方通话、监控设备、摄像头的相关要求。包含设备及井道内线路敷设，包含机房到楼宇监控系统接头的线路敷设﹤预估200米﹥，满足设备配置要求）； 
6) 轿厢报警按钮及警铃，故障中文语音提示；
7) 检修操作；
8) 运行计数显示器；
9) 待机定期自检功能；
10) 防终端越程保护；
11) 抱闸检测保护；
12) 轿厢照明自动控制功能；
13) 轿厢照明节电功能及通风节电功能；
15) 基站锁梯（泊梯功能）；
16) 开门保持时间自动调整；
17) 位置异常自动校正；
18) 自动消除反向轿内召唤；
19) 停电应急停靠装置；
20) 光幕安全触碰保护功能；（光幕束数：不小于128）
21) 故障自动存储功能；
22) 轿内误指令取消；
23) 厅外层站显示；
24) 上下行超速保护；
25) 井道安装视频电缆（带抗干扰器），轿厢预留视屏接口；
26) 轿厢门锁功能；
27）消防员专用功能；
28）轿厢专用制冷空调功能；
29）无障碍操作功能
30）到站提醒功能（语音报站）
以上为电梯必备功能，其他功能由各投标人自行列出。
4.相关安装要求：
[bookmark: _Hlk130910370]1) 中标人负责电梯（含井道）所有照明系统的材料及安装（包括所需措施项目费用）；
2) 电梯按照国家现行标准及规范验收；
3) 在现有井道条件下，由中标人设计并实施电梯安装工作，费用由中标人承担；
4) 中标人负责装修期轿厢内的包装、地面保护、清洁以及后期的包装拆除等工作。
5）保持原有电梯前室装修风格及电梯前室楼层地面，不得破损。
5.安全要求：
1) 产品安全应符合法律法规、安全技术规范及技术标准的相关规定；
2) 更换（安装及维护保养）需提供安全保障措施。3）中标方在合同期内应为用于本项目的各种服务车辆、各类设备、各类人员购买意外伤害险、意外伤害责任险等相应险种及其他必要的保险。并向招标方提供购置凭证留存。
6.售后服务要求：
中标人须按照合同及《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）进行维护保养。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   5   年，质保期内免费维保不少于   2    年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后15分钟到达现场到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）其他服务要求：
1）合同签订后、经采购人同意，中标人应对原有电梯进行拆除，拆除后的设备运往甲方指定区域，并对井道、基坑及机房按照电梯新规验收要求修复，便于新电梯的安装。
2）因电梯属特种设备，涉及特种设备的一切手续采购人全权委托中标人代为办理（包括质保期内年检、复验及各种检查、检测），采购人配合提供相关手续和资料。相关费用由中标人负责。
3）鉴于电梯以旧换新，投标人须详细测量核对各类参数，中标人须按照厂标要求使其轿厢与原始井道间隙达到最小安全值，使得轿厢内净面积达到最大化。中标人须认真核对各项参数和情况，如出现电梯不符合现有尺寸无法安装的问题由中标人全权负责解决；如无法解决或方式欠妥，采购人有权取消订单且不承担违约责任。
6.电梯更换方案由各投标单位提供最优方案。
7.投标方所提供的产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟产品。
8该项目统一组织勘察现场
1）时间：报名截止日期次日，上午9：00
2）地点：标段一：西安交通大学兴庆家属区
标段二：雁塔家属区医学北院西一楼
3）联系人：标段一：王老师  15319986015
标段二：赵老师  029-82655253

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	提供《培训视频》影像资料。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
是 □否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。


	验收时，供应商需要提供的资料，包括但不限于：

	1.制造资料：制造许可证明文件；整机型式试验合格证或报告书；产品质量证明文件；安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料；机房和井道布置图；电气原理图；安装使用维护说明书。

	2.安装资料：安装许可证和告知书；施工方案；施工过程记录和自检报告；安装质量证明文件。


七、采购标的的其他技术、服务等要求
[bookmark: OLE_LINK24]（一）投标方需承诺，在中标后履行合同期内，接受采购方的监督管理；因合同执行过程中给采购方造成重大经济损失、重大负面影响的，采购方有权单方中止合同并追究相关经济及法律责任（提供承诺书）。
（二）中标方在合同期内应为用于本项目的各种服务车辆、各类设备、各类人员购买意外伤害险、意外伤害责任险等相应险种及其他必要的保险。并向招标方提供购置凭证留存。
八、技术方案（供应商自行编写，包括技术服务方案等，服务承诺及保证措施、增值服务承诺）
九、本采购需求中提到的盖章，均指加盖相应的数字签章。
注：以上标段一和标段二可兼投兼中。
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