【牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统，1套，用于牛粪羊粪等的卸料、存储、转运、计量、监控等，要求实现牛粪羊粪等自动上料和660MW燃褐煤机组掺烧要求，每小时实现上料大于50t/h；同时，牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统需具备输送应急煤的功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币 304.3650 万元。

（四）交付时间：合同签订后 120 天内。

（五）交付地点： 采购方指定地点 。

（六）付款进度安排：签订合同后30天内付总合同额的30%；设计、加工的产品经采购方验收合格后支付总合同额的60%；剩余总合同额的10%作为质保金，在质保期满后无任何遗留质量问题后支付，质保期自设备验收合格投入使用之日起算1年。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

在660MW燃褐煤机组开展牛粪羊粪等掺烧，在电厂的厂区内建设牛粪羊粪燃料临时堆积厂房以及输送系统，厂房底部设置卸料仓，卸料仓底部设置输送系统至电厂原输煤皮带，输送系统包括输送设备、监控系统以及控制系统等。牛粪羊粪燃料通过装载车卸至卸料仓，经卸料仓底部输送设备至电厂原输煤皮带，输送系统输送量由控制系统根据实际运行工况进行调节，进而实现牛粪羊粪燃料自动配比掺烧。

掺烧工艺流程为：汽车运输至厂内→卸料仓→仓底输送系统→集料皮带输送→大倾角皮带输送→称重皮带输送→电动三通分料器→原有应急上煤口→原应急上煤口的煤斗→原应急上煤口的振动给煤机→原A/B带式输送机→XC1与煤混合→炉前给煤系统→入炉。工艺流程和工艺系统图如图1和图2所示。

图1 系统工艺流程图（方框的为本项目新采购）

图2 牛粪羊粪规模化掺烧工艺系统图

主要设备如表1、2、3、4所示，但不限于表1、2、3、4中的设备。

表1 工艺主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪羊粪卸料仓 | 钢制卸料仓，容积≥137m³，输送、下料流畅 | 套 | 1 |  |
| 2 | 牛粪羊粪双轴螺旋输送机 | 每台输送能力>10 t/h | 台 | 5 | 变频 |
| 3 | 牛粪羊粪集料皮带机 | 输送能力>100 t/h | 台 | 1 | 变频 |
| 4 | 全封闭大倾角皮带机 | 输送高度>8m，输送能力>100 t/h | 台 | 1 | 变频 |
| 5 | 牛粪羊粪称重装置 | 皮带出力>100 t/h，电子皮带秤满足准确度等级不应低于0.5级，投运率应达到100%（满足标准DL/T 5580.2） | 台 | 1 | 变频 |
| 6 | 电动三通分料器 | 满足现场要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 取样系统 | 满足牛粪羊粪采样需求，取的样需满足分析测试国标要求（GB/T 28731-2012） | 套 | 1 |  |

表2 电气专业主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统防爆监测系统 | 满足牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统现场气氛安全检测要求，满足国标要求（GB 50058） | 套 | ≥1 |  |
|  | 监控系统 | 实现牛粪羊粪地面、地下输送监测，保证牛粪羊粪安全输送（像素≥400万，存储容量≥6TB；海康威视、大华股份、宇视科技等同类型品牌） | 套 | ≥6 |  |
|  | 地下室防爆监测及排风系统 | 牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统建设在地下，实现地下室气氛的监测，并实现气氛超标后，自动启动排风系统功能 | 套 | ≥1 |  |
|  | 控制系统与电厂DCS系统对接 | 与电厂一期输煤DCS对接，实现牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统的操控、监测等；在主控室安装单独监测系统 | 套 | 1 |  |
|  | 低压配电柜 | 低压固定式开关柜 | 台 | ≥1 |  |
|  | 变频柜 | 施耐德、ABB、汇川技术等同类型品牌，设备及配套等符合国家相关标准 | 台 | ≥3 |  |
|  | 厂房照明配电箱 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌 | 台 | ≥1 |  |
|  | 潜污泵配电箱 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌 | 台 | ≥1 |  |
|  | 总等电位端子箱 | 正泰电器、德力西电气、天正电气等同类型品牌，尺寸≥500×300×140（W*H*D） | 个 | ≥1 |  |
|  | 配电箱 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌 | 台 | ≥1 |  |
|  | 天棚灯 | 欧普照明、雷士照明、飞利浦照明等同类型品牌，尺寸≥3×40W LED | 个 | ≥3 |  |
|  | 壁灯 | 欧普照明、雷士照明、飞利浦照明等同类型品牌，尺寸≥7×60W LED | 个 | ≥7 |  |
|  | 壁灯（LED） | 欧普照明、雷士照明、飞利浦照明等同类型品牌，尺寸≥3×20W LED | 个 | ≥3 |  |
|  | 弯灯 | 欧普照明、雷士照明、飞利浦照明等同类型品牌，尺寸≥2×10W LED | 个 | ≥2 |  |
|  | 设备就地启停按钮盒 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌，设备配套 | 个 | ≥5 | 设备自带 |
|  | 双联单控开关 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌，10A 250V | 个 | ≥6 |  |
|  | 单相二、三孔防水防溅插座 | 施耐德、ABB、正泰电器等同类型品牌，10A 250V | 个 | ≥2 |  |
|  | 消火栓报警按钮 | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌 | 个 | ≥6 |  |
|  | 火灾声光警报器 | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌 | 个 | ≥6 |  |
|  | 火灾应急广播扬声器 | 青鸟消防、海湾安全、利达华信等同类型品牌 | 个 | ≥3 |  |
|  | 安全出口标志灯 | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌，HZ-BLZC-Ⅱ系列 | 个 | ≥15 |  |
|  | 消防应急照明 | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌，HZ-ZFZC系列 DC36V 10W | 个 | ≥10 |  |
|  | 消防应急照明灯（室外型） | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌，HZ-ZFZC系列 DC36V 5W | 个 | ≥2 |  |
|  | 方向标志灯（单面单向） | 三雄极光、欧普照明、雷士照明等同类型品牌，HZ-BLZC-Ⅱ系列 | 个 | ≥10 |  |
|  | 低压电缆桥架 | 施耐德、ABB、鑫铂特电气等同类型品牌，尺寸≥300×100（mm） | 米 | ≥200 |  |
|  | 低压电缆桥架 | 施耐德、ABB、鑫铂特电气等同类型品牌，尺寸≥200×100（mm） | 米 | ≥80 |  |
|  | 低压电缆桥架 | 施耐德、ABB、鑫铂特电气等同类型品牌，尺寸≥100×50（mm） | 米 | ≥40 |  |
|  | 桥架托臂支架 | 间距<2m |  |  | 现场实际需求为准 |
|  | 保护管 | SC15\SC20\SC25\SC32 |  |  | 现场实际需求为准 |

表3 给排水专业主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵（自动搅匀） | JYWQ80-40-15-1600-4 Q≥40m³/h，H≥15m，N≥4 kW | 台 | 2 | 两台互为备用 |
| 2 | 给排水管道及辅材 | 中国联塑、伟星新材、日丰企业集团等同类型品牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | 消防管道及辅材 | 君诚管道（北京）、友发集团、金洲管道等同类型品牌 | 套 | 1 |  |

表4 暖通专业主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪音轴流排风机 | 风量:Q≥7000m³/h，全压：P≥280Pa，效率≥70%；转速：1450 rpm，功率≥1.5kW(380V)，噪音≤78dB(A) | 台 | 1 |  |
| 2 | 墙壁式轴流排风机 | 风量：Q≥4000m³/h，全压：P≥80Pa，效率≥72%；转速：1450rpm，功率≥0.18kW(380V)，噪音≤58dB(A) | 台 | 4 |  |
| 3 | 热力入口装置 | DN50 | 套 | 1 |  |
| 4 | 钢制二柱散热器 | 中心距600mm，单片散热量≥211W（△T=62.5°C），承压≥1.0MPa | 片 | 575 |  |
| 5 | 两通温控阀 | DN20 | 个 | 23 |  |
| 6 | 截止阀 | DN20 | 个 | 46 |  |
| 7 | 截止阀 | DN32 | 个 | 2 |  |
| 8 | 采暖热镀锌钢管 | DN20-DN50 | 套 | 1 | 以图纸为准 |

表5 土建要求

| 序号 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂房及卸料仓地坑 | 新建牛粪羊粪卸料转运厂房（厂房位于电厂的主输煤皮带上方空地），用于保护牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统和牛粪羊粪燃料。厂房为单层丙类生产厂房，地上1层（梁底高度≥7.0m），局部布置地下设备坑（坑深约3.7m，局部深约5.2m）。总建筑面积>655m²，其中地上建筑面积>480m²、地下设备坑面积>175m²。厂房结构形式采用钢筋混凝土框架结构，建筑物耐久年限为50年，耐火等级为二级。厂房内建设牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统（要求储存容量≥137m³，输运能力≥50t/h，位于地下），配套建设电气、控制、给排水、消防、暖通等共用配套设施。投标单位必须到电厂实地勘察后出方案。 |

相关说明：

- 本项目属于交钥匙工程，必须满足全部技术要求。

- 投标单位必须提供供货清单，且分项报价。

- 投标单位必须提供工艺流程图。工艺设备电源为380 V，开关等需符合国家标准（GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、GB/T 14048.3等）

- 投标单位必须提供所有设备的备品备件和易损件清单及单价。

- 投标单位提供的设备按国家或电力行业等相关标准进行验收。

- 应充分考虑自动化上料需求，实现压块牛粪羊粪稳定安全输送，并实现关键参数远传至DCS画面功能（可用数据电缆或光缆）。

- 牛粪羊粪等的呼吸作用、发酵作用都会产生热量，温度过高会加速牛粪羊粪的变质、发热，甚至引发自燃，因而储仓内安装CO等可燃气体检测传感器（设备提供厂家选用目前主流先进可靠的设备，符合国家标准），实时牛粪羊粪的安全监测。

- 本项目新建牛粪羊粪卸料转运厂房（厂房位于电厂的主输煤皮带上方空地），用于保护牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统和牛粪羊粪燃料。投标单位必须到电厂实地勘察后出方案。

- 完成上述设备的设计、加工、安装、调试；牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统建于地下；同时，完成牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统的地下土建。投标单位必须到电厂实地勘察后出方案。

- 设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收等应符合下列有关标准、规范和有关标准要求：

JB/ZQ4000.3-86		焊接件通用技术要求

GB985              气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB986				埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1800-1864			公差与配合

GB1184				形状和位置公差

GB/T1804			一般公差线性尺寸的未注公差

GB3767				噪声源声功率级的测定

JB/ZQ4000.2-86		切削加工件通用技术要求

JB/ZQ4000			锻件通用技术条件

GB5677				铸钢件射线照相及底片等级分类方法

GB6402				钢锻材超声纵波探伤方法

GB7935				液压元件通用技术条件

GB9094				液压缸气缸安装尺寸和安装形式代号

GB4720				电控设备第一部分低压电器电控设备

GB8923				涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB1764				漆膜厚度测定法

JB/ZQ4286			包装通用技术条件

JB8					产品标牌

GB755				电机基本技术要求

GB4942.1-85			电机外壳防护分级

GB12348				工业企业厂界噪声标准

GB50009-2001		建筑结构荷载规范

GB5007-2002			建筑地基基础设计规范

GBZ1-2010          工业企业设计卫生标准

GB5817-2009        粉尘作业场所危害程度分级

GB50016-2014       建筑设计防火规范

GB50116-2013       火灾自动报警系统设计规范

GB50057-2010       建筑物防雷设计规范

GB50019-2003       采暖通风与空气调节设计规范

GB2893-2008        安全色

GB2894-2008        安全标志及其使用导则

GB4053.1-2009      固定式钢直梯安全技术条件

GB4053.2-2009      固定式钢斜梯安全技术条件

GB4053.3-2009      固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB4053.4-2009      固定式工业钢平台

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： 1 年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 7 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

- 资料：提供全套设计图纸（纸质版3套和CAD电子版）；提供产品合格证、说明书、随机备品备件清单（包括价格等）、易损件清单（包括价格等）、随机附件等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 完成牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统的设计、加工、安装、调试；完成厂房的设计、建设、土建等；牛粪羊粪卸料-存储-转运-计量-监控系统每小时实现上料大于50t/h | 经采购方验收同意 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，标准产品提供《产品合格证书》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□ 否 需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |