[bookmark: _Toc38367762]【发电机组及配套系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购发电机组及配套系统1套（包含柴油发动机驱动的交流发电机、辅助配套电气相关系统），主要用于机动式大电流长脉冲注入源装置在外场试验的供电。中标单位应依据招标单位要求，提供安装与调试服务。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：          工业             。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
本采购标的执行参考的相关标准包括：
GB/T 2820.1‑2022 往复式内燃机驱动的交流发电机组
GB 755‑2019 旋转电机 定额和性能
GB 55024‑2022 电气通用规范
GB 20891‑2014 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：                   发电机组及配套系统                                      
（二）采购数量及计量单位：                  1套                                      
（三）最高限价：人民币       45万    元（大写：     肆拾伍万元                       ）
（四）交付时间：合同签订后           45                          天内
（五）交付地点：                    西安交通大学创新港                               
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
为保障机组整体配套性能，发动机、发电机选型应为同一制造商公司或属于同一品牌，发动机具有非道路国三以上排放认证报告；配置机组背包出口电操断路器开关及电气控制连锁、保护功能。（★为必须满足项，不满足将导致无效投标）
[bookmark: OLE_LINK2]4-1 机组总体技术指标
	技术指标
	需求参数

	★主用功率（KW/KVA）
	≥300/375（PRP）

	★备用功率（KW/KVA）
	≥330/413

	★额定输出电压（V）
	400/230

	★额定频率（Hz）
	50

	★额定电流（A）
	≥541

	功率因数
	0.8（滞后）

	相数
	三相四线

	机组尺寸(mm)
	参考值 3300×1300×2200（L*W*H）

	机组重量(kg)
	参考值 3000(干重)

	额定转速（rpm）
	1500

	★噪声水平LP7m（db）
	85

	★机组燃油耗
	≤86.4L/h（100%）


4-2 发电机技术指标
	[bookmark: _Hlk231294668]技术指标
	需求参数

	线圈材质
	全铜

	励磁方式
	无刷自励

	电压控制方式
	AVR自动电压调节

	★额定功率（KW/KVA）
	≥300（375）

	★额定输出电压（V）
	230/400

	★额定频率（Hz）
	50

	功率因数
	0.8（滞后）

	★效率
	≥92.6%

	★绝缘等级
	H

	★防护等级
	≥IP23

	★相数/接线
	三相四线

	稳态频率调整率%
	≤5%

	瞬态频率调整率%
	≤-10%/+12%

	稳态电压调整率%
	≤±1%

	瞬态电压调整率%
	≤-15%/+20%


4-3柴发技术指标
	技术指标
	需求参数

	气缸数
	6

	气缸排列形式
	直列

	增压方式
	涡轮增压

	缸径(mm)×冲程(mm)
	140×152

	★排量(升)
	≥14

	活塞速度（m/s）
	7.6

	压缩比
	16.3:1

	★100%负载燃油消耗率(L/h)
	86.4

	★发动机主用功率（kW）
	≥350

	★发动机备用功率（kW）
	≥390

	调速方式
	电子调速

	启动方式
	直流电启动

	冷却方式
	闭式水冷

	★燃油喷射方式
	CELECT或ECU电喷或高压共轨

	润滑油牌号/容量（L）
	CH-4/38.6

	冷却水容量（L）
	81

	燃油型号（常温下）
	国产0#轻柴油

	★排放认证标准
	国三及以上


★4-4控制器技术指标
控制器应依据以下标准
GB/T 37089‑2018《往复式内燃机驱动的交流发电机组 控制器》
GB/T 2820.4‑2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 4 部分：控制装置和开关装置》
控制器应具有监测、报警及停机的功能，且具有防电磁波干扰、故障储存、运行记录、实时报警和系统自诊断功能。
a．监测参数显示：机组启动/停止状态、三相电压、三相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、蓄电池电压、燃油油位、冷却水温度、转速、润滑油压力、机组运行累计时间、机组启动次数等。
b．报警范围：润滑油低压、高水温、低水温、超速、自动启动失败、接地故障、燃油不足、蓄电池低压、过电流、传感器故障、电池充电器故障、机组故障停机、发电机高温等。  
c．停机：冷却水温度过高、润滑油压力过低、柴油发电机转速超限、燃油不足、自启动三次失败、发电机输出电流、电压超限等。
d．通信：提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口，并与现有数据中心监控系统连接。
e．完善的三遥功能和直观简便的图形化操作界面，可用PC机对其进行远程控制及监测，其软件适用于WINDOWS环境下工作。
f. 运行模式包括单机运行、黑启动运行；自带综合保护功能。
4-5 其他配套组件
机组交付时注满机体，专用机油，油质上佳，颜色纯正，节能省油；机组交付时注满机体防冻液：长效防冻，防冻防垢，防锈防腐；
增容油箱1个：耐用碳钢材质，不漏油，依据平均油耗算法的油箱储油量满足12小时运转。
电瓶2个：免维护铅酸起电池，蓄电池容量不小于120Ah，储电性能好，动力强劲，寿命长久；
附件箱1个：储物方便，收纳零件及维修工具；
减震垫4块：高弹耐磨，平整光洁，减震抗晒，厚实耐用；
消声器1个：具有耐高温、抗气流冲击、消声量好、功率损失小等特点；
排气管（镀锌铁管）1套：不漏风、耐磨、耐腐蚀、抗静电、风阻小、抗压强度高；
法兰盘、弯头1套：采用优质部件，表面光滑，精细打磨，切割准确，耐腐蚀强；
电线电缆50米：ZA-YJV-0.6/1KV-1*150mm²、2根/相+1根/N；
说明书2套：具有产品性能的详细描述，和日常使用注意事项及日常维护。

4-6 备品备件清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	柴油滤清器
	套
	1
	规格型号按发动机原厂适配型号

	2
	机油滤清器
	套
	1
	规格型号按发动机原厂适配型号

	3
	空气滤清器
	套
	1
	规格型号按发动机原厂适配型号



4-7 供货清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	柴油发动机驱动的交流发电机
	套
	1
	参数指标满足4-1、4-2、4-3要求

	2
	控制器
	套
	1
	参数及功能指标满足4-4要求

	3
	配套组件
	套
	1
	满足4-5其他配套组件要求

	4
	备品备件
	套
	1
	满足4-6备品备件清单要求



五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： ≥  3    年，质保期内免费维保不少于    2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少   1   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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