【模拟负载设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购模拟负载设备1套。其主要功能包括，调节阻值参数以实现大电流长脉冲放电回路等效参数调节获得目标输出波形，实现大电流长脉冲放电回路限流保护及储能单元能量安全泄放。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：模拟负载设备

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币    65 万  元。

（四）交付时间：合同签订后 合同签订后 6个月内。

（五）交付地点： 创新港3号巨构南厂房 。

（六）付款进度安排：验收合格后付95%，一年后无质量问题付5%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（*为必须满足项，不满足将导致无效投标）：

4-1 供应商资质要求

供应商应通过ISO9001管理体系证书：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书。

4-2 功能及技术要求

根据采购方技术要求，完成模拟负载主体设备的设计、加工、集成、安装与调试，配合完成模拟负载主体设备与采购方其他设备的联合调试。

模拟负载设备构成主要包括干式直流负载、控制系统、散热装置等部分。

投标方需全力配合采购方调试，保障及时需要的零部件修配或小件加工。完成设备组件测试（包括且不限于绝缘耐压测试、负载精度、设备外观等），满足采购方机动式设备运输、外场试验场景下的功能和环境要求。设备技术原理依照需求方设计进行，具体技术方案双方协商确定。

4-3 模拟负载设备总体技术指标

*负载额定电压：DC 6000V（最高耐受电压不低于DC 6500V）；

*负载最大电流：1200 A；

*负载额定阻值：5 Ω，阻值误差≤±3%（电阻材质：铁铬铝合金）；

*负载阻值加载分辨率：0.5 Ω；

*控制电源：AC380V/50Hz，三相五线；

主回路绝缘耐压≥17 kV

散热方式：强制风冷，设备1米处噪音小于95 dB；

电源接口：负载电源输入为铜排，控制电源输入为接线排或铜排；

保护功能：温度保护、风机相序保护、接地保护、保护开关、机箱接地；

控制系统：本地具有控制面板，可通过档位按钮满足阻值0~5 Ω的调节，分辨率0.5 Ω；同时具备远程通讯及控制功能。

4-4 其他要求

（1）承诺设备核心原材料、组件达到100%国产化。

（2）散热风机。

风机配备了专用防水电机及耐腐蚀叶轮，通过多台风机的组合，可充分满足大功率负载的散热需求。当控制电源线未按正确相序连接时，三相风机也可按正常方向运转。

*（3）负载柜尺寸规格应按照采购方集装箱集成的需求进行设计和调整，包络尺寸长×宽×高，不大于2350mm×2700mm×2600mm。

（4）投标方按采购方设计要求和结构要求完成设计与加工工艺优化、加工制造、安装与性能测试，必要时按采购方要求进行零部件修配，确保模拟负载设备顺利安装和达到性能指标，不另外收取费用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3    年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

- 采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 检查负载柜体外观是否完好，有无损伤，是否清洁、整洁； 负载柜体固定准确，接地是否可靠； 安装电器元件完好，安装位置正确，固定牢固； 系统内的所有二次回路控制接线准确，连接可靠，标志齐全清晰，与电气图纸一致。 | 现场核查 |  |
| 2 | 模拟负载设备的阻值和调节精度。 | 现场核查 |  |
| 3 | 检查负载的各项控制功能，确认各项功能是否正常，是否满足要求。 | 现场核查 |  |
| 4 | (1)技术参数资料：外形图、电气图和安装调试维护使用说明书； (2)设备装箱清单； (3)设备测试报告； (4)出厂合格证； (5)耐压、通流能力指标需提供具有资质的第三方测试报告。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

（7）设备保修期由现场验收合格之日起开始计算。

（8）验收过程中因非外部原因引起的中断，重新开始进行；

（9）若设备出厂检验、现场试验，技术指标达不到相关参数和规范要求，或试验不合格，卖方负责处理。