兴庆校区机房精密空调设备采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目是对兴庆校区3个机房空调进行更换，保障机房制冷环境达标。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

机房精密空调制冷系统需要全年365天进行不间断制冷作业，以保证核心(服务器、传输及交换等网络)IT负载设备长期安全与稳定运行的温度环境条件；采购项目中所含的投标产品及制造商应符合以下标准：

	GB 50174-2017 数据中心设计规范

	GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    兴庆校区机房设备更新

（二）采购数量及计量单位：  80KW精密空调两台 、 70KW精密空调两台、30KW 精密空调两台

（三）最高限价：人民币133万 元。

（四）交付时间：合同签订后    60   天内。

（五）交付地点：   西安交通大学兴庆校区指定位置            。

（六）付款进度安排： 货到安装调试验收合格后付清全款。合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，在验收合格1年后无任何质量问题无息返还。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

技术指标标有“★”条款须完全满足，并提供所要求的证明文件，否则将废标。标有“▲”标注部分为评分关键性条款，须详细应答，并提供相对的证明文件，否则不得分。具体指标参数如下：

| 规格及数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 70KW2台 | 1.★精密空调要求为：下送风；制冷量：≥70KW；EC风机，风机数量≥2，风量≥14500m3/h；加湿量≥8KW。 2.机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合G4及以上标准，保证过滤效率。 3.机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。 4.▲应提供权威第三方节能报告（需含CNAS或者CMA标识），测试报告中机组数据：在室内回风干球温度35℃，室外环境35℃下，机组能效比EER≥4，全年能效比≥9.5，显热比≥0.98。 5.选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 6.采用EEV电子膨胀阀，自动调节制冷剂流量，提高盘管效率。 7.▲具有≥7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示≥48小时温湿度曲线，提供功能截图证明。 8.▲报警历史记录≥500条，关机时报警不会清除。历史报警信息应包括报警开始时间、报警结束时间、报警内容。提供功能截图证明。 9.▲机组应具备查看电性能的状态功能：对机组总有功电量、总有功功率和总功率因数的状态进行阅览功能。提供功能截图证明。 10.★机组要求采用自然冷却技术：采用氟泵自然冷节能技术，自适应调节自然冷模式切换点，实现对自然冷源更加高效更长时间的利用，为数据中心提供低碳节能、高效可靠的温度保障。 11.▲为了减少室外机占在面积，提高换热面积，保障换热效率，室外机应采用集中式冷凝器，空调节能氟泵应集成在室外机上。 12.▲室外机组应具备低噪音特点，应能提供同系列产品的噪音检测报告，风机转速为100%负荷下，距离机组1m处的噪音应＜53dB（A），提供第三方权威机构测试报告（含CNAS或CMA标识）。 |
| 80KW2台 | 1.★精密空调要求为：下送风；制冷量：≥80KW；EC风机，风机数量≥2，风量≥16500m3/h；加湿量≥8KW。 2.机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合G4及以上标准，保证过滤效率。 3.机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。 4.▲应提供权威第三方节能报告（需含CNAS或者CMA标识），测试报告中机组数据：在室内回风干球温度35℃，室外环境35℃下，机组能效比EER≥4，全年能效比≥9.5，显热比≥0.98。 5.选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 6.采用EEV电子膨胀阀，自动调节制冷剂流量，提高盘管效率。 7.▲具有≥7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示≥48小时温湿度曲线，提供功能截图证明。 8.▲报警历史记录≥500条，关机时报警不会清除。历史报警信息应包括报警开始时间、报警结束时间、报警内容。提供功能截图证明。 9.▲机组应具备查看电性能的状态功能：对机组总有功电量、总有功功率和总功率因数的状态进行阅览功能。提供功能截图证明。 10.★机组要求采用自然冷却技术：采用氟泵自然冷节能技术，自适应调节自然冷模式切换点，实现对自然冷源更加高效更长时间的利用，为数据中心提供低碳节能、高效可靠的温湿度保障。 11.▲为了减少室外机占在面积，提高换热面积，保障换热效率，室外机应采用集中式冷凝器，空调节能氟泵应集成在室外机上。 12.▲室外机组应具备低噪音特点，应能提供同系列产品的噪音检测报告，风机转速为100%负荷下，距离机组1m处的噪音应＜53dB（A），提供第三方权威机构测试报告（含CNAS或CMA标识）。 |
| 30KW精密空调（2台） | - ★上送风；制冷量：≥30KW；EC风机，风量≥8500m3/h，加湿量≥4KW。 - ▲机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。 - 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合G4及以上标准，保证过滤效率。 - 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。 - ▲应提供权威第三方节能报告，包括制冷量、全年能效比等相关数据，满足本标书的技术要求。测试报告中机组数据：全年能效比≥4.3。 - 应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 - 室内机组要求全正面 100% 维护。 - 应采用电子膨胀阀，调节范围宽、速度快，流量控制精确。 - 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。 |
| 辅材 | 每月巡检时需提供所有空调的辅材易耗品并更换。 |

项目实施交付要求：

1：本次采购的6套精密空调要求接入动环监控系统，投标报价应包含动环监控接入所需的监控硬件、软件开发、调试费等相关费用。

2：此项目为交钥匙项目，方案设计实施、原有设备的拆除、设备安装、接入动环监控系统、调试等所涉及到的费用均包含在总体费用内，采购单位将不在另行支付任何其他费用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  原厂质保≥ 5年，中标后，投标人应提供投标人与原厂签订的针对本项目6套空调的原厂质保服务合同。免人工服务费，免上门服务费。质保期内每年提供12次原厂工程师上门巡检（上门巡检的工程师需为原厂工程师，甲方有权每次巡检时审查工程师证件）对设备进行全面检查。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少 3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |